MC-MET-20170531

Memorial de Cálculo Estrutural

Galpão Metálico de 1350m²

Nível de Revisão: R00 – Emissão Inicial – 31.05.2017

- Objetivo:

O objetivo desse memorial de cálculo é fornecer documentação para respaldar a responsabilidade técnica assumida pelo autor do Projeto (SEU NOME E CREA) + (CÓDIGO DO PROJETO) elaborado em (DATA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO), devidamente mencionado na ART de nº XXXXXXXXXXXXXX.

__________________________________________________________________________

- Dados da Obra:

Endereço: Rua dos pardais, 123, centro – Belo Horizonte MG

CEP:  31123-123

Dimensões:  25m x 54m, pé direito 6m

Descrição da Edificação: Galpão em estrutura metálica

Uso da edificação: Indústria

PROJETO ARQUITETÔNICO: (CITAR CÓDIGO DO PROJETO ARQUITETÔNICO CASO EXISTA- OU QUALQUER REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 2D OU 3D)

- Normas Utilizadas

Normas Nacionais:

- NBR8800/08 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS

- NBR8800/86 - – PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS (Versão antiga)

- NBR14.762/10 – DIMENSIONAMENTO DE PERFIS DE AÇO FORMADOS A FRIO

- NBR6123/88 – Esforços devido ao vento nas edificações

- NBR6120/80 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

Normas internacionais

- ANSI/AISC 360-16 – Specification for structural steel buildings

- AWS D1.1 – American Welding Society – Structural Welding Code

- Eurocode-3 – Design of steel structures

Observação: Normas internacionais não mencionadas acima podem ser utilizadas ocasionalmente e serão devidamente citadas no decorrer deste memorial.

- Métodos de cálculo e Softwares Utilizados

Para elaboração deste memorial, utilizou-se predominantemente o método dos Estados Limites, e ocasionalmente o método das tensões admissíveis.

Também foram adotados resultados oriundos de manuais e ábacos de cálculo acreditados. Todas as referências são citadas no momento de sua utilização

- Softwares Utilizados.

- Cargas atuantes:

- Cargas Permanentes

  - Telhas Termoacústicas: 11kgf/m²

  - Peso Próprio de estruturas metálicas: 7850 kgf/m²

- Cargas Variáveis

  - Cargas de Vento (Conforme NBR6123/88)

  - Sobrecarga de coberturas: 0,25 kN/m²

- Cargas de Vento (NBR6123/88)

- Verificações ELS – Pórticos típicos

Perfil da Cobertura: W360X39,0 ASTM A572GR50 com mísulas a 10%

Pilares: W410X53 ASTM A572GR50

Cargas na cobertura:

PP+ SC = (0,11 + 0,05 + 0,25) x 6m + 0,39 = 2,85 kN/m

Cargas nos pilares:

PP+SC = (0,11 + 0,05) x 6 + 0,53 = 1,49

Viga:

Flecha limite: L/250 = 25000/250 = até 100mm

Flecha atuante: 97,18mm

Pilar:

Flecha Limite: L/300 = 6000/300=20mm

10,15mm

OK!

Combinação PP+V90 – ELS

Viga:

Flecha limite: L/250 = 25000/250 = até 100mm

Flecha atuante: 35,23mm

Pilar:

Flecha Limite: L/300 = 6000/300=20mm

3,78mm

OK!

Combinação PP+V0 – ELS

Viga:

Flecha limite: L/250 = 25000/250 = até 100mm

Flecha atuante: 41,92mm

Pilar:

Flecha Limite: L/300 = 6000/300=20mm

4,32mm

OK!

- Verificações ELS-ELU

Carregamento na viga: 1,4.[ (0,11+0,05)x6+0,39] + 1,5x0,25x6 = 4,14kN/m

Lançamento na planilha de cálculo desenvolvida de acordo com a NBR8800/08 para perfis Laminados Padrão AçoMinas. Arquivo Anexo para auditoria e verificação

COMBINAÇÃO 1,4PP + 1,5SC

COMBINAÇÃO PP+1,4V0

COMBINAÇÃO PP+1,4V90

Cálculo das terças do fechamento

Flecha máxima admissível: fmax=L180=6000180=33mm

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5 . 0,0114 . 6004384 . 20500 . 3,3=285cm4

Mx,Sd=q.L²8=0,0114.600²8=513kN.cm

7,24+1,630,6 . 24=0,62 OK PERFIL ATENDE

σx+σy0,6.fy≤1,0

σy=MyWy=16,510,14=1,63 kN/cm²

σx=MxWx=28539,36=7,24 kN/cm²

My,Sd=q.L²8=0,0033.200²8=16,5kN.cm

PERFIL SELECIONADO

2 - (V90) q=0,11+0,02. 2m.cos5,71+0,06.cos-0,94.0,57.2m= -0,753 kN/m

1 - (PP+SC) q=0,11+0,25+0,02. 2m.cos5,71+0,06.cos5,71= 0,8159 kN/m

Cálculo das terças da cobertura

1 -PP+SC→fmax=L180=6000180=33mm

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5 . 0,008159 . 6004384 . 20500 . 3,3=204cm4

Mx,Sd=q.L²8=0,008159.600²8=367,15kN.cm

2 -V90→fmax=L120=6000120=50mm

Mx,Sd=q.L²8=0,00753.600²8=338,85 kN.cm

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5 . 0,0107 . 6004384 . 20500 . 5=176cm4

My,Sd=q.L²8=0,000815.200²8=4,075kN.cm

σx+σy0,6.fy≤1,0

σx=MxWx=367,1530,66=11,97 kN/cm²

11,97+0,500,6 . 24=0,86 OK PERFIL ATENDE

σy=MyWy=4,0758,08=0,50 kN/cm²

CÁLCULO DOS PILARES FRONTAIS

1 -CV→fmax=L300=6000+250300=20,83mm

Ix=q.L48.E.fmax=0,0285 . 62548 . 20500 . 2,083=12.730cm4

Mx,Sd=q.L²2=0,0399.62522=7793kN.cm

Mx,Rd=Zx.Fy1,1

7793=Zx.34,51,1

Zx=249 cm3

CÁLCULO DOS CONTRAVENTAMENTOS VERTICAIS

ELS:

Flecha atuante: 0,11mm – Limite: L/300 = 20mm OK

ELU

VERIFICAÇÃO DA ESCORA DO BEIRAL:

Verificação das diagonais

VERIFICAÇÃO DAS BASES DOS PILARES

Adotar chapa 650X300 devido a dimensões construtivas

fc-máx=NAp+MW=NsdA.B+6.MsdB.A²

fc-máx=56,165 . 30+6.1357830.652=0,67kN/cm²

fc-mín=NAp-MW=NsdB.A-6.MsdB.A²

fc-máx=56,165 . 30-6.1357830.652=-0,61kN/cm²

INFORMAÇÃO AO CALCULISTA DAS FUNDAÇÕES: DIMENSIONAR BASES DE ACORDO COM O ESFORÇO DE COMPRESSÃO fc-máx

Msd=0,67.1022=33,5kN.cm

t=6,6.MsdFy

t=6,6.33,525=2,97cm ~ usar 31,25mm

Cálculo dos contraventamentos horizontais

Nt,Rd=Ag.Fy1,1

Cálculo da barra redonda: Somente à tração

Escoamento da seção bruta

Nt,Rd=25,70kN> 7,3 kN    OK Aprovado

Nt,Rd=π.(1,224).251,1

Verificação das Terças à compressão:

Fa=1-10222.128²]251,30=13,12 kN/cm²

Fa=1-k.Lr22Cc2]FyFs

Fs=1,667+ 0,375.102128-0,125.10231283=1,30

Nt, Rd=13,12 . 6,66=87,4 kN>7,1 OK‼!

CONCLUSÃO

Sem mais, e utilizando das atribuições profissionais a mim concedidas pelo sistema CONFEA-CREA do Estado de São Paulo, emito esse documento de cálculo estrutural para que possa servir de documentação complementar ao projeto de posse do construtor.

São José dos Campos, 31 de Maio de 2017

Eng. Felipe Jacob Moraes Pereira

Engenheiro Mecânico

CREA-SP 5069138036-SP