Memorial de Cálculo Estrutural

EST-MET-1234

- Objetivo:

O Objetivo desse Memorial de cálculo estrutural é documentar os procedimentos adotados durante o dimensionamento de um Galpão em estrutura metálica cujo projeto executivo encontra-se no anexo A deste documento

- Normas Utilizadas:

Para avaliação da estrutura foram utilizadas as seguintes normas e documentos de referência:

- ABNT NBR 8800-08 – Dimensionamento de Estruturas de Aço Laminado e soldado

- ABNT NBR14.762/10 – Dimensionamento de perfis formados a frio

- ABNT NBR6120 – Cargas em edificações

- ABNT NBR6123 – Esforços devido ao vento nas edificações

- Dados do Contratante

Nome/ Razão Social: José da Silva

CPF/CNPJ:  123456-78

Endereço da Obra: Rua dos pardais, 123, Osasco – São Paulo CEP-07050-23

- Procedimento de cálculo

  - Definição das cargas atuantes no projeto

- Sobrecarga de Coberturas: 0,25kN/m²

- Peso próprio de terças e correntes – 0,05 kN/m²

- Peso próprio das telhas de aço – 0,06 kN/m²

- Carga de vento: Calculada conforme procedimento em 4.2

  - Esforços devido ao vento

VisualVentos http://www.etools.upf.br

Este software está registrado no INPI No. 00062090

Dados Geométricos

b = 25,00 m

a = 54,00 m

b1 = 2 * h

b1 = 2 * 6,00

b1 = 12,00m

ou

b1 = b/2

b1 = 25,00/2

b1 = 12,50m

Adota-se o menor valor, portanto

b1 = 12,00 m

a1 = b/3

a1 = 25,00/3

a1 = 8,33m

ou

a1 = a/4

a1 = 54,00/4

a1 = 13,50m

Adota-se o maior valor, porém a1 <= 2 * h

2 * 6,00 = 12,00 m

Portanto

a1 = 12,00 m

a2 = (a/2) - a1

a2 = (54,00/2) - 12,00

a2 = 15,00 m

h = 6,00 m

h1 = 1,25 m

ß = 5,71 °

d = 6,00 m

Área das aberturas

Fixas

Face A1 = 0,00 m²

Face A2 = 0,00 m²

Face A3 = 0,00 m²

Face B1 = 0,00 m²

Face B2 = 0,00 m²

Face B3 = 0,00 m²

Face C1 = 12,50 m²

Face C2 = 12,50 m²

Face D1 = 12,50 m²

Face D2 = 12,50 m²

Movéis

Face A1 = 0,00 m²

Face A2 = 0,00 m²

Face A3 = 0,00 m²

Face B1 = 0,00 m²

Face B2 = 0,00 m²

Face B3 = 0,00 m²

Face C1 = 0,00 m²

Face C2 = 0,00 m²

Face D1 = 0,00 m²

Face D2 = 0,00 m²

Velocidade básica do vento

Vo = 40,00 m/s

Fator Topográfico (S1)

Terreno plano ou fracamente acidentado

S1 = 1,00

Fator de Rugosidade (S2)

Categoria IV

Classe C

Parâmetros retirados da Tabela 2 da NBR6123/88 que relaciona Categoria e Classe

b = 0,84

Fr = 0,95

p = 0,14

S2 = b * Fr *(z/10)exp p

S2 = 0,84 * 0,95 *(7,25/10)exp 0,14

S2 = 0,76

Fator Estático (S3)

Grupo 1

S3 = 1,00

Coeficiente de pressão externa

Paredes

Vento 0°

Vento 90°

Telhado

Vento 0°

Vento 90°

Cpe médio = -1,00

Coeficiente de pressão interno

Cpi 1 = -0,30

Cpi 2 = 0,00

Velocidade Característica de Vento

Vk = Vo * S1 * S2 * S3

Vk = 40,00 * 1,00 * 0,76 * 1,00

Vk = 30,56 m/s

Pressão Dinâmica

q = 0,613 * Vk²

q = 0,613 * 30,56²

q = 0,57 kN/m²

Esforços Resultantes

Vento 0° - Cpi = -0,30

Vento 0° - Cpi = 0,00

Vento 90° - Cpi = -0,30

Vento 90° - Cpi = 0,00

  - Cálculo das terças da cobertura

Dados da telha de cobertura: Telha TR40 #0,50 com 4 apoios

Figura 1-Fonte: http://www.abcem.org.br/upfiles/arquivos/publicacoes/manual-de-telhas.pdf

Cargas Atuantes na terça de cobertura

Convenção de sinais: Positivo para baixo

Estados Limites de Serviço

Hipótese 1:  CP + SC = (0,0485 + 0,25) x 2,044 + 0,07 = 0,68 kN/m

Hipótese 2: CP + V90 = (0,0485 – 0,57x0,94)x 2,044 + 0,07 = -0,926 kN/m

Estados Limites Últimos

Hipótese 1:  CP + SC = (1,4 x 0,0485 + 1,5 x 0,25) x 2,044 + 1,4 x 0,07 = 1,00 kN/m

Hipótese 2: CP + V90 = ( 0,0485 – 1,4 x 0,57x0,94)x 2,044 + 0,07 = -1,36 kN/m

Verificação da Flecha:

Flecha Limite = L/180 = 600/180 = 3,33cm

Ix=q . L4384 . E . flim=0,00926 .6004384 . 20500 . 3,33=45,78cm4

Momento Fletor Atuante

Msd=q.L212=0,0136 .600212=408 kN.cm

Perfil Selecionado: Uenrij 127X50X17X2,00 ABNT CF-24 ou superior

Calculo das Propriedades da Seção

bf = 5 cm 			bw = 12.5 cm 			D = 1.7 cm

α = 0 º 			β = 90 º 			A = 4.91699 cm2

Ix = 118.13657 cm4 		Iy = 17.05497 cm4 		Ixy = 0 cm4

It = 0.06543 cm4 		xg = -1.61165 cm 		yg = -6.25 cm

x0 = -3.84878 cm 		y0 = 0 cm 			r0 = 6.50445 cm

rx = 4.90165 cm 		ry = 1.86241 cm 		Wx = 18.90185 cm3

Wy = 5.03342 cm3 		Iw = 566.30439 cm6 		rm = 0.3 cm

φp = 0 º 			m = 3.85984 kg/m

Verificações Estados Limites Últimos:

Ue: bw=12,5	bf=5	D=1,7	t=0,2	α=0	β=90

fy= 24 kN/cm2	E= 20000 kN/cm2	G= 7700 kN/cm2

1 - Verificação à Flexão Composta

1.1 - Barras submetidas à compressão centrada  [NBR 14762 - 9.7]

1.1.1 - Flambagem distorcional  elástica:

Valor de Ndist obtido da tabela de cargas críticas pré cadastradas.

Ndist= 207,1 kN/cm2

1.1.2 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.7.3]

γ= 1,2

fy= 24 kN/cm2

A= 4,92 cm2

λdist= 0,75

Xdist= 0,91

Ndist= 207,1 kN

NRddist= 89,53 kN

1.1.3 - Flambagem da barra por flexão, por torção ou por flexo-torção [NBR 14762-9.7.2]

1.1.3.1 - Cálculo Ne

Lx= 600 cm	Ly= 1 cm	Lt= 1 cm

r0= 6,5 cm	x0= -3,85 cm	y0= 0 cm

Ix=118,14 cm	Iy=17,05 cm4	It=0,07 cm4

Iw=566,3 cm6	A=4,92 cm2

Nex= 64,78 kN

Ney= 3366516,15 kN

Nez= 2642167,71 kN

Perfil monosimétrico: em relação ao eixo X [NBR14762 - 9.7.2.2]

Nexz= 64,78 kN

Ne= 64,78 kN

Fe= 13,17 kN/cm2

flambagem por flexo-torção

A= 4,92 cm2

λ0= 1,35

X= 0,47

σ= 11,2 kN/cm2

MÉTODO DAS LARGURAS EFETIVAS (MLE)

Aef_MLE= 4,82 cm2

γ = 1,2

Nc= 44,96 kN

A força normal de compressão de cálculo deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.7.1]

Nc= 44,96 kN

Ndist= 89,53 kN

Nrd= 44,96 kN

2 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

2.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

Valor de Mdistx obitido da tabela de cargas críticas pré cadastradas

Mdistx= 1598 kN.cm

Ix= 118,14 cm4

Wb= 18,9 cm3

λdist < 0.673

γ= 1,1

fy= 24 kN/cm2

λdist = 0,5328

Xdist = 1,0000

MxRddist= 412,4 kN.cm

2.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ixef= 118,14 cm4

Wxef_MLE= 18,9 cm3

γ = 1,1

Mxesc= 412,4 kN.cm

2.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

2.3.1 - Cálculo Me

Cb= 1

Perfil monossimétrico

Lx= 600 cm			Ly= 1 cm

Lt= 1 cm			r0= 6,5 cm

x0= 3,85 cm			y0= 0 cm

Iw= 566.3043871979546 cm6

Ix= 118,14 cm4	Iy= 17,05 cm4

It= 0,07 cm4

Nex= 64,78 kN

Ney= 3366516,15 kN

Nez= 2642167,71 kN

Me= 19399081,32 kN.cm

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ix= 118,14 cm4

Wxc= 18,9 cm3 - Wxc perfil bruto

λ0= 0

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ixef= 118,14 cm4

Wxcef_MLE= 18,9 cm3

γ = 1,1

Wcef= 18,9 cm3

Mxflt= 412,4 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Mxesc= 412,4 kN.cm

Mxflt= 412,4 kN.cm

Mxdist= 412,4 kN.cm

Mxrd= 412,4 kN.cm

3 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

3.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

Conforme informação da tabela de cargas críticas:

A Flambagem distorcional NÃO é crítica para esse perfil.

3.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada x= 3,39 cm (fibra comprimida)

Iyef= 17,05 cm4

Wyef_MLE= 5,03 cm3

γ = 1,1

Iyef= 17,05 cm4

Wyef= 5,03 cm3

Myesc= 109,82 kN.cm

3.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

3.3.1 - Cálculo Me - Anexo E NBR 17462:2010

Iy= 17,05 cm4

Wy= 5,03 cm3

Lx= 600 cm	Ly= 1 cm

Lt= 1 cm	r0= 6,5 cm

x0= -3,85 cm	y0= 0 cm

rx= 4,9 cm	ry= 1,86 cm

It= 0,07 cm4

Iy= 17,05 cm4

Ix= 118,14 cm4

Iw= 566,3 cm6

A= 4,92 cm2

Nex= 64,78 kN

Ney= 3366516,15 kN

Nez= 2642167,71 kN

Cb= 1

Seção Monossimétrica

M1= -1 kN.cm

M2= 1 kN.cm

Cm= 1

Compressão na coordenada positiva de x

Cs= -1

j= 6,72

Me= 84659,3 kN.cm

máxima coordenada X= 3,39 cm (fibra comprimida)

Iy= 17,05 cm4

Wyc= 5,03 cm3 - Wyc perfil bruto

λ0= 0,04

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada X= 3,39 cm(fibra comprimida)

Iy_ef_MLE= 17,05 cm4

Wycef_MLE= 5,03 cm3

γ = 1,1

Wcef= 5,03 cm3

Myflt= 109,82 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Myesc= 109,82 kN.cm

Myflt= 109,82 kN.cm

Myrd= 109,82 kN.cm

Esforços Solicitantes:

NSd= 0 kN

MxSd= 408 kN.cm

MySd= 0 kN.cm

Esforços Resistentes:

-> NcRd= 44,96 kN

-> MxRd= 412,4 kN.cm

-> MyRd= 109,82 kN.cm

Verificação a Flexão Composta [NBR 14762:2010 - 9.9]

Verificação de Flexo-Compressão

=> 0 + 0,99 + 0 = 0,99 ≤ 1 - Ok!

  - Cálculo do pórtico dos eixos 2 e 9 (Mais solicitados)

Cargas Atuantes no pórtico

Convenção de sinais: Positivo para baixo

Estados Limites de Serviço

Hipótese 1:  CP + SC = (0,0485 + 0,05 + 0,25) x 6 + 0,39 = 2,48 kN/m

Hipótese 2: CP + V90 (CPI -0,3)

ESQ =(0,0485+0,05)x 6 - 2,21 + 0,39 = -1,229 kN/m

DIR =(0,0485+0,05)x 6 – 0,34 + 0,39 = 0,64kN/m

Hipótese 3: CP + V90 (CPI 0,00)

ESQ =(0,0485+0,05)x 6 – 3,24 + 0,39 = -2,25

DIR =(0,0485+0,05)x 6 – 1,37 + 0,39 = -0,389 kN/m

Hipótese 4: CP + CV0 (CPI 0,00)

ESQ=DIR =(0,0485+0,05)x 6 – 2,75 + 0,39 = -1,76 kN/m

Estados Limites Últimos

Hipótese 1:  CP + SC = (1,4 x 0,0485 + 1,4 x 0,05 + 1,5 x 0,25) x 6 + 1,4 x 0,39 = 3,62 kN/m

Hipótese 2: CP + V90 (CPI -0,3)

ESQ =(0,0485+0,05)x 6 – 1,4 x 2,21 + 0,39 = -2,113 kN/m

DIR =(0,0485+0,05)x 6 – 1,4 x 0,34 + 0,39 = 0,505kN/m

Hipótese 3: CP + V90 (CPI 0,00)

ESQ =(0,0485+0,05)x 6 – 1,4 x 3,24 + 0,39 = -3,55

DIR =(0,0485+0,05)x 6 – 1,4 x 1,37 + 0,39 = -0,937

Hipótese 4: CP + CV0 (CPI 0,00)

ESQ=DIR =(0,0485+0,05)x 6 – 1,4 x 2,75 + 0,39 = 2,86 kN/m

Modelagem Estrutural – Verificações ELS

Figura 2- ELS - HIPÓTESE 1

VIGA:

Flecha limite = L/250 = 25000/250 = 100mm

Flecha Atuante = 63mm OK!

PILAR:

Flecha limite = H/300 = 6000/300 = 20

Flecha Atuante = 7,83mm OK!

Figura 3-ELS - HIPÓTESE 2

VIGA

Flecha limite = L/250 = 25000/250 = 100mm

Flecha Atuante = 13,50mm OK!

PILAR:

Flecha limite = H/300 = 6000/300 = 20

Flecha Atuante = 2,21mm OK!

Figura 4-ELS - HIPÓTESE 3

VIGA

Flecha limite = L/250 = 25000/250 = 100mm

Flecha Atuante = 36,32 OK!

PILAR:

Flecha limite = H/300 = 6000/300 = 20

Flecha Atuante = 5,05mm OK!

Figura 5- ELS HIPÓTESE 4

VIGA:

Flecha limite = L/250 = 25000/250 = 100mm

Flecha Atuante = 40,94 OK!

PILAR:

Flecha limite = H/300 = 6000/300 = 20

Flecha Atuante = 4,76mm OK!

VERIFICAÇÃO DOS ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS DO PÓRTICO

Figura 6-ELU - HIPÓTESE 1 – MOMENTOS FLETORES

Figura 7 - ELU - HIPÓTESE 1 – ESFORÇO CORTANTE

Figura 8- ELU - HIPÓTESE 1 – ESFORÇOS AXIAIS

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 360 x 39

bf = 128,00 mm

tf = 10,70 mm

tw = 6,50 mm

d = 353,00 mm

Ag = 50,20 cm²

Peso = 39,00 kgf

Ix = 10331,00 cm4

Iy = 375,00 cm4

IT = 15,83 cm4

Wx = 585,30 cm³

Wy = 58,60 cm³

Zx = 667,70 cm³

Zy = 91,90 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(10331,00/50,20)

rx = 14,35 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(375,00/50,20)

ry = 2,73 cm

h = d - 2*tf

h = 353,00 - 2*10,70

h = 331,60 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 2500,00 cm

Lfly = 200,00 cm

Lb = 200,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = -51,20 kN

Vd = 40,60 kN

Mdx = 7246,00 kN*cm

Mdy = 0,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Compressão

Verificação da esbeltez do elemento (Item 5.3.5 NBR8800/88)

lx = Lflx/rx

lx = 2500,00/14,35

lx = 174,27

ly = Lfly/ry

ly = 200,00/2,73

ly = 73,18

lx e ly <= 200

174,27 e 73,18 <= 200

Ok! Esbeltez verifica!

Cálculo de Q (Anexo E da NBR8800/88)

(bf/2)/tf <= 0,55*raiz(E/fy)

Qs =1

h/tw > 1.47*raiz(E/fy)

bef = (862*tw)/raiz(fy*10)*(1-(152/(h/tw)*raiz(fy*10)))

bef = (862*6,50)/raiz(34,50*10)*(1-(152/(331,60/6,50)*raiz(34,50*10)))

bef = 253,27 mm

Aef = Ag-((h-bef)*tw)/100

Aef = 50,20-((331,60-253,27)*6,50)/100

Aef = 253,27 cm²

Qa =Aef/Ag

Qa =45,11/50,20

Qa = 0,90

Q =Qs*Qa

Q =1,00*0,90

Q = 0,90

lx2 = (1/pi)*lx*raiz(Q*fy/E);

lx2 = (1/pi)*174,27*raiz(0,90*34,50/20500,00);

lx2 = 2,16

ly2 = (1/pi)*ly*raiz(Q*fy/E);

ly2 = (1/pi)*73,18*raiz(0,90*34,50/20500,00);

ly2 = 0,91

tf <= 40

Curva b -> ax = 0,281

Curva c -> ay = 0,384

lx2 > 0,2

Bx =(1/2*lx2²)*(1+ax*raiz(lx2²-0.04)+lx2²)

Bx =(1/2*2,16²)*(1+0,28*raiz(2,16²-0.04)+2,16²)

Bx = 0,67

rox = Bx-raiz(Bx²*(1/lx2²))

rox = 0,67-raiz(0,67²*(1/2,16²))

rox = 0,19

ly2 > 0,2

By =(1/2*ly2²)*(1+ay*raiz(ly2²-0.04)+ly2²)

By =(1/2*0,91²)*(1+0,38*raiz(0,91²-0.04)+0,91²)

By = 1,32

roy = By-raiz(By²*(1/ly2²))

roy = 1,32-raiz(1,32²*(1/0,91²))

roy = 0,60

Adota-se o menor valor para ro

ro = 0,19

fc = 0,9

Rd(Nd) = fc*ro*Q*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,90*0,19*0,90*50,20*34,50

Rd(Nd) = -259,65 kN

Rd(Nd) >= Nd

-259,65 kN >= -51,20 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 331,60*6,50

Aw = 2294,50 mm²

Aw = 22,95 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*6,50

a = 26,00 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(26,00/331,60)²

k = 872,61

l = h/tw

l = 331,60/6,50

l = 51,02

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(872,61*20500,00/34,50)

lp = 777,68

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(872,61*20500,00/34,50)

lr = 34779,60

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*22,95*34,50

Vpl = 435,38 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 435,38 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*435,38

Rd(Vd) = 391,84 kN

Rd(Vd) >= Vd

391,84 kN >= 40,60 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 667,70 cm³

W = Wx

W = 585,30 cm³

Wc = W

Wc = 585,30 cm³

Wt = W

Wt = 585,30 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 667,70*34,50

Mpl = 23035,70 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 331,60/6,50

l = 51,02

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 77,47

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 128,00/(2*10,70)

l = 5,98

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*585,30

Mr = 13461,90 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*585,30

Mr = 20192,80 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 13461,90

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*585,30/13461,90)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 200,00/2,73

l = 73,18

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*15,83*50,20)

B1 = 1,12649E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(50,20*((353,00-10,70)/10)²)/15,83)

B2 = 23813,10

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*585,30)

Mr = 13461,90 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,12649E6)/13461,90)*raiz(1+ raiz(1+((4*23813,10)/(1,00²*1,12649E6²))*13461,90²))

lr = 129,90

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 23035,70-((23035,70-13461,90)*((73,18-42,66)/(129,90-42,66)))

Mn = 19686,90 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 19686,90 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*19686,90

Rd(Md) = 17718,20 kN

Rd(Md) >= Mdx

17718,20 kN >= 7246,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 50,20*34,50

Ny = 1731,90 kN

l = h/tw;

l = 331,60/6,50

l = 51,02

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*51,20/(0.9*1731,90)))

lp = 77,47

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 19686,90 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*19686,90

Rd(Md) = 17718,20 kN

Combinação das Ações

Cmx = 1

Cmy = 1

Nex = (Ag*fy)/lx2²

Nex = (50,20*34,50)/2,16²

Nex = 372,19 kN

Ney = (Ag*fy)/ly2²

Ney = (50,20*34,50)/0,91²

Ney = 2110,92 kN

(Nd/Rd(Nd))+(Cmx*Mdx)/((1-Nd/(0,73*Nex))*Rd(Mdx))+(Cmy*Mdy)/((1-Nd/(0,73*Ney))*Rd(Mdy)) <=1

(-51,20/-259,65)+(1,00*7246,00)/((1-51,20/(0,73*372,19))*17718,20)+(1,00*0,00)/((1-51,20/(0,73*2110,92))*0,00) <=1

0,20 + 0,50+0,00 = 0,70 <=1

0,70 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Cálculo do trecho da Mísula

Command: MASSPROP

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

Select objects:

----------------   REGIONS   ----------------

Area:                    83.9776

Perimeter:               207.5618

Bounding box:         X: -6.4178  --  6.3822

Y: -36.5450  --  31.9336

Centroid:             X: 0.0000

Y: 0.0000

Moments of inertia:   X: 43203.5689

Y: 377.0866

Product of inertia:  XY: 38.5677

Radii of gyration:    X: 22.6818

Y: 2.1190

Principal moments and X-Y directions about centroid:

I: 43203.6036 along [1.0000 0.0009]

J: 377.0519 along [-0.0009 1.0000]

Verificação pela teoria elástica

Verificação FLM (Flambagem Local da Mesa comprimida)

bt=bf2tf=5,98

btlim=0,38EFy=0,382050034,5=9,26

b/t < b/t Lim , equação A

Verificação FLA (Flambagem Local da Alma)

bt=htw=47,32

btlim=3,76EFy=3,762050034,5=91,62

b/t < b/t Lim , equação A

Wx=Ixycg=4320336,54=1182cm³

MRd=Wx . Fy1,1=1182 . 34,51,1=37071 kN.cm>15612 kN.cm OK!

Figura 9- ELU - Hipotese 2 - Momentos Fletores

Figura 10-ELU - Hipotese 2 - Esforço Cortante

Figura 11- ELU - Hipótese 2 - Esforços axiais

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 360 x 39

bf = 128,00 mm

tf = 10,70 mm

tw = 6,50 mm

d = 353,00 mm

Ag = 50,20 cm²

Peso = 39,00 kgf

Ix = 10331,00 cm4

Iy = 375,00 cm4

IT = 15,83 cm4

Wx = 585,30 cm³

Wy = 58,60 cm³

Zx = 667,70 cm³

Zy = 91,90 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(10331,00/50,20)

rx = 14,35 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(375,00/50,20)

ry = 2,73 cm

h = d - 2*tf

h = 353,00 - 2*10,70

h = 331,60 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 2500,00 cm

Lfly = 200,00 cm

Lb = 200,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = 8,80 kN

Vd = 19,30 kN

Mdx = 2998,00 kN*cm

Mdy = 0,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Tração

Escoamento da seção bruta

ft = 0,9

Rd(Nd) = ft*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,9*50,20*34,50

Rd(Nd) = 1558,71 kN

Ruptura da seção líquida

ft = 0,75

Rd(Nd) = ft*Ag*fu

Rd(Nd) = 0,75*50,20*45,00

Rd(Nd) = 1694,25 kN

Adota-se para Rd(Nd) o menor valor das duas verificações

Rd(Nd) = 1558,71 kN

Rd(Nd) >= Nd

1558,71 kN >= 8,80 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 331,60*6,50

Aw = 2294,50 mm²

Aw = 22,95 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*6,50

a = 26,00 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(26,00/331,60)²

k = 872,61

l = h/tw

l = 331,60/6,50

l = 51,02

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(872,61*20500,00/34,50)

lp = 777,68

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(872,61*20500,00/34,50)

lr = 34779,60

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*22,95*34,50

Vpl = 435,38 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 435,38 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*435,38

Rd(Vd) = 391,84 kN

Rd(Vd) >= Vd

391,84 kN >= 19,30 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 667,70 cm³

W = Wx

W = 585,30 cm³

Wc = W

Wc = 585,30 cm³

Wt = W

Wt = 585,30 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 667,70*34,50

Mpl = 23035,70 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 331,60/6,50

l = 51,02

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 83,97

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 128,00/(2*10,70)

l = 5,98

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*585,30

Mr = 13461,90 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*585,30

Mr = 20192,80 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 13461,90

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*585,30/13461,90)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 200,00/2,73

l = 73,18

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*15,83*50,20)

B1 = 1,12649E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(50,20*((353,00-10,70)/10)²)/15,83)

B2 = 23813,10

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*585,30)

Mr = 13461,90 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,12649E6)/13461,90)*raiz(1+ raiz(1+((4*23813,10)/(1,00²*1,12649E6²))*13461,90²))

lr = 129,90

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 23035,70-((23035,70-13461,90)*((73,18-42,66)/(129,90-42,66)))

Mn = 19686,90 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 19686,90 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*19686,90

Rd(Md) = 17718,20 kN

Rd(Md) >= Mdx

17718,20 kN >= 2998,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 50,20*34,50

Ny = 1731,90 kN

l = h/tw;

l = 331,60/6,50

l = 51,02

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*8,80/(0.9*1731,90)))

lp = 83,97

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 19686,90 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*19686,90

Rd(Md) = 17718,20 kN

Combinação das Ações

(Nd/Rd(Nd))+(Mdx/Rd(Mdx))+(Mdy/Rd(Mdy)) <= 1

(8,80/1558,71)+(2998,00/17718,20)+(0,00/0,00) <= 1

0,01 + 0,17+0,00 <=1

0,17 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Como o esforço solicitante de Momento Fletor não excedeu o MRd da Mísula, sua verificação não se faz necessária

Figura 12-ELU - Hipótese 3 - Momentos Fletores

Figura 13- ELU - Hipotese 3 - Esforço Cortante

Figura 14 - ELU - Hipótese 3 - Esforços Axiais

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 360 x 39

bf = 128,00 mm

tf = 10,70 mm

tw = 6,50 mm

d = 353,00 mm

Ag = 50,20 cm²

Peso = 39,00 kgf

Ix = 10331,00 cm4

Iy = 375,00 cm4

IT = 15,83 cm4

Wx = 585,30 cm³

Wy = 58,60 cm³

Zx = 667,70 cm³

Zy = 91,90 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(10331,00/50,20)

rx = 14,35 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(375,00/50,20)

ry = 2,73 cm

h = d - 2*tf

h = 353,00 - 2*10,70

h = 331,60 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 2500,00 cm

Lfly = 200,00 cm

Lb = 200,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = 31,80 kN

Vd = 35,20 kN

Mdx = 5571,00 kN*cm

Mdy = 0,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Tração

Escoamento da seção bruta

ft = 0,9

Rd(Nd) = ft*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,9*50,20*34,50

Rd(Nd) = 1558,71 kN

Ruptura da seção líquida

ft = 0,75

Rd(Nd) = ft*Ag*fu

Rd(Nd) = 0,75*50,20*45,00

Rd(Nd) = 1694,25 kN

Adota-se para Rd(Nd) o menor valor das duas verificações

Rd(Nd) = 1558,71 kN

Rd(Nd) >= Nd

1558,71 kN >= 31,80 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 331,60*6,50

Aw = 2294,50 mm²

Aw = 22,95 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*6,50

a = 26,00 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(26,00/331,60)²

k = 872,61

l = h/tw

l = 331,60/6,50

l = 51,02

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(872,61*20500,00/34,50)

lp = 777,68

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(872,61*20500,00/34,50)

lr = 34779,60

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*22,95*34,50

Vpl = 435,38 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 435,38 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*435,38

Rd(Vd) = 391,84 kN

Rd(Vd) >= Vd

391,84 kN >= 35,20 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 667,70 cm³

W = Wx

W = 585,30 cm³

Wc = W

Wc = 585,30 cm³

Wt = W

Wt = 585,30 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 667,70*34,50

Mpl = 23035,70 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 331,60/6,50

l = 51,02

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 80,44

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 128,00/(2*10,70)

l = 5,98

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*585,30

Mr = 13461,90 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*585,30

Mr = 20192,80 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 13461,90

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*585,30/13461,90)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 200,00/2,73

l = 73,18

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*15,83*50,20)

B1 = 1,12649E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(50,20*((353,00-10,70)/10)²)/15,83)

B2 = 23813,10

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*585,30)

Mr = 13461,90 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,12649E6)/13461,90)*raiz(1+ raiz(1+((4*23813,10)/(1,00²*1,12649E6²))*13461,90²))

lr = 129,90

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 23035,70-((23035,70-13461,90)*((73,18-42,66)/(129,90-42,66)))

Mn = 19686,90 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 19686,90 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*19686,90

Rd(Md) = 17718,20 kN

Rd(Md) >= Mdx

17718,20 kN >= 5571,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 50,20*34,50

Ny = 1731,90 kN

l = h/tw;

l = 331,60/6,50

l = 51,02

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*31,80/(0.9*1731,90)))

lp = 80,44

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 23035,70 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 19686,90 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*19686,90

Rd(Md) = 17718,20 kN

Combinação das Ações

(Nd/Rd(Nd))+(Mdx/Rd(Mdx))+(Mdy/Rd(Mdy)) <= 1

(31,80/1558,71)+(5571,00/17718,20)+(0,00/0,00) <= 1

0,02 + 0,31+0,00 <=1

0,33 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Como o esforço solicitante de Momento Fletor não excedeu o MRd da Mísula, sua verificação não se faz necessária

Figura 15-ELU- Hipotese 4 - Momentos Fletores

Figura 16-ELU- Hipotese 4 - Esforço Cortante

Figura 17- ELU - Hipótese 4 - Esforços Axiais

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 410 x 53

bf = 177,00 mm

tf = 10,90 mm

tw = 7,50 mm

d = 403,00 mm

Ag = 68,40 cm²

Peso = 53,00 kgf

Ix = 18734,00 cm4

Iy = 1009,00 cm4

IT = 23,38 cm4

Wx = 929,70 cm³

Wy = 114,00 cm³

Zx = 1052,20 cm³

Zy = 176,90 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(18734,00/68,40)

rx = 16,55 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(1009,00/68,40)

ry = 3,84 cm

h = d - 2*tf

h = 403,00 - 2*10,90

h = 381,20 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 600,00 cm

Lfly = 191,00 cm

Lb = 300,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = 35,90 kN

Vd = 44,30 kN

Mdx = 11947,00 kN*cm

Mdy = 739,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Tração

Escoamento da seção bruta

ft = 0,9

Rd(Nd) = ft*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,9*68,40*34,50

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Ruptura da seção líquida

ft = 0,75

Rd(Nd) = ft*Ag*fu

Rd(Nd) = 0,75*68,40*45,00

Rd(Nd) = 2308,50 kN

Adota-se para Rd(Nd) o menor valor das duas verificações

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Rd(Nd) >= Nd

2123,82 kN >= 35,90 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 381,20*7,50

Aw = 3022,50 mm²

Aw = 30,23 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*7,50

a = 30,00 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(30,00/381,20)²

k = 866,19

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lp = 774,82

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lr = 34651,50

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*30,23*34,50

Vpl = 573,52 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 573,52 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*573,52

Rd(Vd) = 516,17 kN

Rd(Vd) >= Vd

516,17 kN >= 44,30 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 1052,20 cm³

W = Wx

W = 929,70 cm³

Wc = W

Wc = 929,70 cm³

Wt = W

Wt = 929,70 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 1052,20*34,50

Mpl = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 81,28

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 177,00/(2*10,90)

l = 8,12

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*929,70

Mr = 21383,10 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*929,70

Mr = 32074,70 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 21383,10

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*929,70/21383,10)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 300,00/3,84

l = 78,11

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*23,38*68,40)

B1 = 1,59803E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(68,40*((403,00-10,90)/10)²)/23,38)

B2 = 28826,00

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*929,70)

Mr = 21383,10 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,59803E6)/21383,10)*raiz(1+ raiz(1+((4*28826,00)/(1,00²*1,59803E6²))*21383,10²))

lr = 631,04

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 36300,90-((36300,90-21383,10)*((78,11-42,66)/(631,04-42,66)))

Mn = 29926,10 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Rd(Md) >= Mdx

26933,50 kN >= 11947,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em y

Z = Zy

Z = 176,90 cm³

W = Wy

W = 114,00 cm³

Wc = W

Wc = 114,00 cm³

Wt = W

Wt = 114,00 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 176,90*34,50

Mpl = 6103,05 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 81,28

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 6103,05 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 177,00/(2*10,90)

l = 8,12

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*114,00

Mr = 2622,00 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*114,00

Mr = 3933,00 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 2622,00

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*114,00/2622,00)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 6103,05 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 300,00/3,84

l = 78,11

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*23,38*68,40)

B1 = 1,59803E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(68,40*((403,00-10,90)/10)²)/23,38)

B2 = 28826,00

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*114,00)

Mr = 2622,00 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,59803E6)/2622,00)*raiz(1+ raiz(1+((4*28826,00)/(1,00²*1,59803E6²))*2622,00²))

lr = 631,04

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 6103,05-((6103,05-2622,00)*((78,11-42,66)/(631,04-42,66)))

Mn = 5893,31 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 4916,25 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*4916,25

Rd(Md) = 4424,63 kN

Rd(Md) >= Mdy

4424,63 kN >= 739,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 68,40*34,50

Ny = 2359,80 kN

l = h/tw;

l = 381,20/7,50

l = 50,83

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*35,90/(0.9*2359,80)))

lp = 81,28

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Cálculo para Rd(Mdy)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 6103,05 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em y, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 4916,25 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*4916,25

Rd(Md) = 4424,63 kN

Combinação das Ações

(Nd/Rd(Nd))+(Mdx/Rd(Mdx))+(Mdy/Rd(Mdy)) <= 1

(35,90/2123,82)+(11947,00/26933,50)+(739,00/4424,63) <= 1

0,02 + 0,44+0,17 <=1

0,63 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação dos pilares

Hipótese 1

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 410 x 53

bf = 177,00 mm

tf = 10,90 mm

tw = 7,50 mm

d = 403,00 mm

Ag = 68,40 cm²

Peso = 53,00 kgf

Ix = 18734,00 cm4

Iy = 1009,00 cm4

IT = 23,38 cm4

Wx = 929,70 cm³

Wy = 114,00 cm³

Zx = 1052,20 cm³

Zy = 176,90 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(18734,00/68,40)

rx = 16,55 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(1009,00/68,40)

ry = 3,84 cm

h = d - 2*tf

h = 403,00 - 2*10,90

h = 381,20 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 600,00 cm

Lfly = 200,00 cm

Lb = 300,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = 45,50 kN

Vd = 46,90 kN

Mdx = 15612,00 kN*cm

Mdy = 0,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Tração

Escoamento da seção bruta

ft = 0,9

Rd(Nd) = ft*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,9*68,40*34,50

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Ruptura da seção líquida

ft = 0,75

Rd(Nd) = ft*Ag*fu

Rd(Nd) = 0,75*68,40*45,00

Rd(Nd) = 2308,50 kN

Adota-se para Rd(Nd) o menor valor das duas verificações

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Rd(Nd) >= Nd

2123,82 kN >= 45,50 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 381,20*7,50

Aw = 3022,50 mm²

Aw = 30,23 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*7,50

a = 30,00 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(30,00/381,20)²

k = 866,19

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lp = 774,82

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lr = 34651,50

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*30,23*34,50

Vpl = 573,52 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 573,52 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*573,52

Rd(Vd) = 516,17 kN

Rd(Vd) >= Vd

516,17 kN >= 46,90 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 1052,20 cm³

W = Wx

W = 929,70 cm³

Wc = W

Wc = 929,70 cm³

Wt = W

Wt = 929,70 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 1052,20*34,50

Mpl = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 80,20

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 177,00/(2*10,90)

l = 8,12

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*929,70

Mr = 21383,10 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*929,70

Mr = 32074,70 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 21383,10

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*929,70/21383,10)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 300,00/3,84

l = 78,11

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*23,38*68,40)

B1 = 1,59803E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(68,40*((403,00-10,90)/10)²)/23,38)

B2 = 28826,00

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*929,70)

Mr = 21383,10 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,59803E6)/21383,10)*raiz(1+ raiz(1+((4*28826,00)/(1,00²*1,59803E6²))*21383,10²))

lr = 125,62

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 36300,90-((36300,90-21383,10)*((78,11-42,66)/(125,62-42,66)))

Mn = 29926,10 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Rd(Md) >= Mdx

26933,50 kN >= 15612,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 68,40*34,50

Ny = 2359,80 kN

l = h/tw;

l = 381,20/7,50

l = 50,83

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*45,50/(0.9*2359,80)))

lp = 80,20

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Combinação das Ações

(Nd/Rd(Nd))+(Mdx/Rd(Mdx))+(Mdy/Rd(Mdy)) <= 1

(45,50/2123,82)+(15612,00/26933,50)+(0,00/0,00) <= 1

0,02 + 0,58+0,00 <=1

0,60 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Hipótese 2:

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 410 x 53

bf = 177,00 mm

tf = 10,90 mm

tw = 7,50 mm

d = 403,00 mm

Ag = 68,40 cm²

Peso = 53,00 kgf

Ix = 18734,00 cm4

Iy = 1009,00 cm4

IT = 23,38 cm4

Wx = 929,70 cm³

Wy = 114,00 cm³

Zx = 1052,20 cm³

Zy = 176,90 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(18734,00/68,40)

rx = 16,55 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(1009,00/68,40)

ry = 3,84 cm

h = d - 2*tf

h = 403,00 - 2*10,90

h = 381,20 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 600,00 cm

Lfly = 200,00 cm

Lb = 300,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = 20,10 kN

Vd = 35,70 kN

Mdx = 6910,00 kN*cm

Mdy = 0,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Tração

Escoamento da seção bruta

ft = 0,9

Rd(Nd) = ft*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,9*68,40*34,50

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Ruptura da seção líquida

ft = 0,75

Rd(Nd) = ft*Ag*fu

Rd(Nd) = 0,75*68,40*45,00

Rd(Nd) = 2308,50 kN

Adota-se para Rd(Nd) o menor valor das duas verificações

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Rd(Nd) >= Nd

2123,82 kN >= 20,10 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 381,20*7,50

Aw = 3022,50 mm²

Aw = 30,23 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*7,50

a = 30,00 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(30,00/381,20)²

k = 866,19

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lp = 774,82

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lr = 34651,50

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*30,23*34,50

Vpl = 573,52 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 573,52 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*573,52

Rd(Vd) = 516,17 kN

Rd(Vd) >= Vd

516,17 kN >= 35,70 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 1052,20 cm³

W = Wx

W = 929,70 cm³

Wc = W

Wc = 929,70 cm³

Wt = W

Wt = 929,70 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 1052,20*34,50

Mpl = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 83,06

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 177,00/(2*10,90)

l = 8,12

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*929,70

Mr = 21383,10 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*929,70

Mr = 32074,70 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 21383,10

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*929,70/21383,10)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 300,00/3,84

l = 78,11

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*23,38*68,40)

B1 = 1,59803E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(68,40*((403,00-10,90)/10)²)/23,38)

B2 = 28826,00

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*929,70)

Mr = 21383,10 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,59803E6)/21383,10)*raiz(1+ raiz(1+((4*28826,00)/(1,00²*1,59803E6²))*21383,10²))

lr = 125,62

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 36300,90-((36300,90-21383,10)*((78,11-42,66)/(125,62-42,66)))

Mn = 29926,10 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Rd(Md) >= Mdx

26933,50 kN >= 6910,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 68,40*34,50

Ny = 2359,80 kN

l = h/tw;

l = 381,20/7,50

l = 50,83

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*20,10/(0.9*2359,80)))

lp = 83,06

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Combinação das Ações

(Nd/Rd(Nd))+(Mdx/Rd(Mdx))+(Mdy/Rd(Mdy)) <= 1

(20,10/2123,82)+(6910,00/26933,50)+(0,00/0,00) <= 1

0,01 + 0,26+0,00 <=1

0,27 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Hipótese 3:

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 410 x 53

bf = 177,00 mm

tf = 10,90 mm

tw = 7,50 mm

d = 403,00 mm

Ag = 68,40 cm²

Peso = 53,00 kgf

Ix = 18734,00 cm4

Iy = 1009,00 cm4

IT = 23,38 cm4

Wx = 929,70 cm³

Wy = 114,00 cm³

Zx = 1052,20 cm³

Zy = 176,90 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(18734,00/68,40)

rx = 16,55 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(1009,00/68,40)

ry = 3,84 cm

h = d - 2*tf

h = 403,00 - 2*10,90

h = 381,20 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 600,00 cm

Lfly = 200,00 cm

Lb = 300,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = 38,10 kN

Vd = 48,40 kN

Mdx = 11921,00 kN*cm

Mdy = 0,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Tração

Escoamento da seção bruta

ft = 0,9

Rd(Nd) = ft*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,9*68,40*34,50

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Ruptura da seção líquida

ft = 0,75

Rd(Nd) = ft*Ag*fu

Rd(Nd) = 0,75*68,40*45,00

Rd(Nd) = 2308,50 kN

Adota-se para Rd(Nd) o menor valor das duas verificações

Rd(Nd) = 2123,82 kN

Rd(Nd) >= Nd

2123,82 kN >= 38,10 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 381,20*7,50

Aw = 3022,50 mm²

Aw = 30,23 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*7,50

a = 30,00 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(30,00/381,20)²

k = 866,19

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lp = 774,82

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(866,19*20500,00/34,50)

lr = 34651,50

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*30,23*34,50

Vpl = 573,52 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 573,52 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*573,52

Rd(Vd) = 516,17 kN

Rd(Vd) >= Vd

516,17 kN >= 48,40 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 1052,20 cm³

W = Wx

W = 929,70 cm³

Wc = W

Wc = 929,70 cm³

Wt = W

Wt = 929,70 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 1052,20*34,50

Mpl = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 381,20/7,50

l = 50,83

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 81,03

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 177,00/(2*10,90)

l = 8,12

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*929,70

Mr = 21383,10 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*929,70

Mr = 32074,70 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 21383,10

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*929,70/21383,10)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 300,00/3,84

l = 78,11

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*23,38*68,40)

B1 = 1,59803E6

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(68,40*((403,00-10,90)/10)²)/23,38)

B2 = 28826,00

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*929,70)

Mr = 21383,10 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*1,59803E6)/21383,10)*raiz(1+ raiz(1+((4*28826,00)/(1,00²*1,59803E6²))*21383,10²))

lr = 125,62

lp < l <= lr

Mn = Mpl-((Mpl-Mr)*((l-lr)/(lr-lp)))

Mn = 36300,90-((36300,90-21383,10)*((78,11-42,66)/(125,62-42,66)))

Mn = 29926,10 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Rd(Md) >= Mdx

26933,50 kN >= 11921,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 68,40*34,50

Ny = 2359,80 kN

l = h/tw;

l = 381,20/7,50

l = 50,83

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*38,10/(0.9*2359,80)))

lp = 81,03

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 36300,90 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 29926,10 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*29926,10

Rd(Md) = 26933,50 kN

Combinação das Ações

(Nd/Rd(Nd))+(Mdx/Rd(Mdx))+(Mdy/Rd(Mdy)) <= 1

(38,10/2123,82)+(11921,00/26933,50)+(0,00/0,00) <= 1

0,02 + 0,44+0,00 <=1

0,46 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

  - Cálculo das terças dos fechamentos lateral e frontal

Cargas Atuantes na terça dos fechamentos

Estados Limites de Serviço

Eixo Local Y (Horizontal) - Hipótese 1: V90 = V0 = (0,57x (0,7+0,3))x 1,91 = 1,0887 kN/m

Eixo Local X (Vertical) - Hipótese 1: CP =  (0,0485 + 0,02))x 1,91+ 0,07 = 0,20 kN/m

Estados Limites Últimos

Eixo Local Y (Horizontal) - Hipótese 1: V90 = V0 = (1,4 x 0,57x (0,7+0,3))x 1,91 = 1,52 kN/m

Eixo Local X (Vertical) - Hipótese 1: CP =  (1,4 x 0,0485 + 0,02))x 1,91+ 1,4 x 0,07 = 0,28 kN/m

Verificação da Flecha:

Horizontal:

Flecha Limite = L/180 = 600/180 = 3,33cm

Ix=q . L4384 . E . flim=0,010887 .6004384 . 20500 . 3,33=53,82cm4

Momento Fletor Atuante

Msd=q.L212=0,0152 .600212=456 kN.cm

Vertical:

Flecha Limite = L/180 = 600/180 = 3,33cm

Ix=5. q . L4384 . E . flim=5 . 0,0020 .2004384 . 20500 . 3,33=0,61cm4

Momento Fletor Atuante

Msd=q.L28=0,0028 .20028=14 kN.cm

Calculo das Propriedades da Seção

bf = 5 cm 			bw = 12.5 cm 			D = 1.7 cm

α = 0 º 			β = 90 º 			A = 6.40176 cm2

Ix = 151.27049 cm4 		Iy = 21.38188 cm4 		Ixy = 0 cm4

It = 0.14946 cm4 		xg = -1.60818 cm 		yg = -6.25 cm

x0 = -3.76087 cm 		y0 = 0 cm 			r0 = 6.41199 cm

rx = 4.86102 cm 		ry = 1.82757 cm 		Wx = 24.20328 cm3

Wy = 6.30395 cm3 		Iw = 694.86008 cm6 		rm = 0.3975 cm

φp = 0 º 			m = 5.02538 kg/m

Ue: bw=12,5	bf=5	D=1,7	t=0,265	α=0	β=90

fy= 24 kN/cm2	E= 20000 kN/cm2	G= 7700 kN/cm2

1 - Verificação à Flexão Composta

1.1 - Barras submetidas à compressão centrada  [NBR 14762 - 9.7]

1.1.1 - Flambagem distorcional  elástica:

Valor de Ndist obtido da tabela de cargas críticas pré cadastradas.

Ndist= 384,19 kN/cm2

1.1.2 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.7.3]

γ= 1,2

fy= 24 kN/cm2

A= 6,4 cm2

λdist= 0,63

Xdist= 0,98

Ndist= 384,19 kN

NRddist= 125,75 kN

1.1.3 - Flambagem da barra por flexão, por torção ou por flexo-torção [NBR 14762-9.7.2]

1.1.3.1 - Cálculo Ne

Lx= 600 cm	Ly= 1 cm	Lt= 1 cm

r0= 6,41 cm	x0= -3,76 cm	y0= 0 cm

Ix=151,27 cm	Iy=21,38 cm4	It=0,15 cm4

Iw=694,86 cm6	A=6,4 cm2

Nex= 82,94 kN

Ney= 4220613,08 kN

Nez= 3336141,09 kN

Perfil monosimétrico: em relação ao eixo X [NBR14762 - 9.7.2.2]

Nexz= 82,94 kN

Ne= 82,94 kN

Fe= 12,96 kN/cm2

flambagem por flexo-torção

A= 6,4 cm2

λ0= 1,36

X= 0,46

σ= 11,05 kN/cm2

MÉTODO DAS LARGURAS EFETIVAS (MLE)

Aef_MLE= 6,4 cm2

γ = 1,2

Nc= 58,97 kN

A força normal de compressão de cálculo deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.7.1]

Nc= 58,97 kN

Ndist= 125,75 kN

Nrd= 58,97 kN

2 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

2.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

Valor de Mdistx obitido da tabela de cargas críticas pré cadastradas

Mdistx= 2931 kN.cm

Ix= 151,27 cm4

Wb= 24,2 cm3

λdist < 0.673

γ= 1,1

fy= 24 kN/cm2

λdist = 0,4452

Xdist = 1,0000

MxRddist= 528,07 kN.cm

2.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ixef= 151,27 cm4

Wxef_MLE= 24,2 cm3

γ = 1,1

Mxesc= 528,07 kN.cm

2.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

2.3.1 - Cálculo Me

Cb= 1

Perfil monossimétrico

Lx= 600 cm			Ly= 1 cm

Lt= 1 cm			r0= 6,41 cm

x0= 3,76 cm			y0= 0 cm

Iw= 694.8600828759857 cm6

Ix= 151,27 cm4	Iy= 21,38 cm4

It= 0,15 cm4

Nex= 82,94 kN

Ney= 4220613,08 kN

Nez= 3336141,09 kN

Me= 24060416,71 kN.cm

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ix= 151,27 cm4

Wxc= 24,2 cm3 - Wxc perfil bruto

λ0= 0

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ixef= 151,27 cm4

Wxcef_MLE= 24,2 cm3

γ = 1,1

Wcef= 24,2 cm3

Mxflt= 528,07 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Mxesc= 528,07 kN.cm

Mxflt= 528,07 kN.cm

Mxdist= 528,07 kN.cm

Mxrd= 528,07 kN.cm

3 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

3.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

Conforme informação da tabela de cargas críticas:

A Flambagem distorcional NÃO é crítica para esse perfil.

3.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada x= 3,39 cm (fibra comprimida)

Iyef= 21,38 cm4

Wyef_MLE= 6,3 cm3

γ = 1,1

Iyef= 21,38 cm4

Wyef= 6,3 cm3

Myesc= 137,54 kN.cm

3.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

3.3.1 - Cálculo Me - Anexo E NBR 17462:2010

Iy= 21,38 cm4

Wy= 6,3 cm3

Lx= 600 cm	Ly= 1 cm

Lt= 1 cm	r0= 6,41 cm

x0= -3,76 cm	y0= 0 cm

rx= 4,86 cm	ry= 1,83 cm

It= 0,15 cm4

Iy= 21,38 cm4

Ix= 151,27 cm4

Iw= 694,86 cm6

A= 6,4 cm2

Nex= 82,94 kN

Ney= 4220613,08 kN

Nez= 3336141,09 kN

Cb= 1

Seção Monossimétrica

M1= -1 kN.cm

M2= 1 kN.cm

Cm= 1

Compressão na coordenada positiva de x

Cs= -1

j= 6,67

Me= 106109,68 kN.cm

máxima coordenada X= 3,39 cm (fibra comprimida)

Iy= 21,38 cm4

Wyc= 6,3 cm3 - Wyc perfil bruto

λ0= 0,04

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada X= 3,39 cm(fibra comprimida)

Iy_ef_MLE= 21,38 cm4

Wycef_MLE= 6,3 cm3

γ = 1,1

Wcef= 6,3 cm3

Myflt= 137,54 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Myesc= 137,54 kN.cm

Myflt= 137,54 kN.cm

Myrd= 137,54 kN.cm

Esforços Solicitantes:

NSd= 0 kN

MxSd= 456 kN.cm

MySd= 14 kN.cm

Esforços Resistentes:

-> NcRd= 58,97 kN

-> MxRd= 528,07 kN.cm

-> MyRd= 137,54 kN.cm

Verificação a Flexão Composta [NBR 14762:2010 - 9.9]

Verificação de Flexo-Compressão

=> 0 + 0,86 + 0,1 = 0,97 ≤ 1 - Ok!

  - Cálculo do pilar do fechamento frontal

Cargas Atuantes nos pilares do fechamento frontal

Estados Limites de Serviço

Eixo Local Y (Horizontal) - Hipótese 1: V90 = V0 = (0,57x (0,7+0,3))x 5 = 2,85kN/m

Eixo Local X (Vertical) - Hipótese 1: CP =  (0,0485 + 0,02+0,03))x 5 x 6,5+ 0,30 x 6,5  = 5,15 kN

Estados Limites Últimos

Eixo Local Y (Horizontal) - Hipótese 1: V90 = V0 = 1,4 x (0,57x (0,7+0,3))x 5 = 3,99 kN/m

Eixo Local X (Vertical) - Hipótese 1: CP =  1,4 x (0,0485 + 0,02+0,03))x 5 x 6,5+ 1,4 x 0,30 x 6,5  = 7,21 kN

Figura 18- ELS - Hipótese 1

Flecha limite = H/300 = 6500 / 300 = 21,7mm

Flecha atuante = 5,15 OK!

Figura 19ELU- Hipótese 1 - Momentos Fletores

Figura 20- Hipótese 1 - Força Cortante

Figura 21- Hipótese 1 - Cargas Axiais

Dimensionamento Perfil I Laminado

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 572 GR-50

fy = 34,50 kN/cm²

fu = 45,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Perfil W 200 x 26,6

bf = 133,00 mm

tf = 8,40 mm

tw = 5,80 mm

d = 207,00 mm

Ag = 34,20 cm²

Peso = 26,60 kgf

Ix = 2611,00 cm4

Iy = 330,00 cm4

IT = 7,65 cm4

Wx = 252,30 cm³

Wy = 49,60 cm³

Zx = 282,30 cm³

Zy = 76,30 cm³

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(2611,00/34,20)

rx = 8,74 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(330,00/34,20)

ry = 3,11 cm

h = d - 2*tf

h = 207,00 - 2*8,40

h = 190,20 mm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 650,00 cm

Lfly = 191,00 cm

Lb = 650,00 cm

Esforços Solicitantes

Nd = -3,90 kN

Vd = 16,20 kN

Mdx = 2107,00 kN*cm

Mdy = 0,00 kN*cm

Verificação do Esforço de Compressão

Verificação da esbeltez do elemento (Item 5.3.5 NBR8800/88)

lx = Lflx/rx

lx = 650,00/8,74

lx = 74,39

ly = Lfly/ry

ly = 191,00/3,11

ly = 61,49

lx e ly <= 200

74,39 e 61,49 <= 200

Ok! Esbeltez verifica!

Cálculo de Q (Anexo E da NBR8800/88)

(bf/2)/tf <= 0,55*raiz(E/fy)

Qs =1

h/tw <= 1,47*raiz(E/fy)

Qa =1

Q =Qs*Qa

Q =1,00*1,00

Q = 1,00

lx2 = (1/pi)*lx*raiz(Q*fy/E);

lx2 = (1/pi)*74,39*raiz(1,00*34,50/20500,00);

lx2 = 0,97

ly2 = (1/pi)*ly*raiz(Q*fy/E);

ly2 = (1/pi)*61,49*raiz(1,00*34,50/20500,00);

ly2 = 0,80

tf <= 40

Curva b -> ax = 0,281

Curva c -> ay = 0,384

lx2 > 0,2

Bx =(1/2*lx2²)*(1+ax*raiz(lx2²-0.04)+lx2²)

Bx =(1/2*0,97²)*(1+0,28*raiz(0,97²-0.04)+0,97²)

Bx = 1,17

rox = Bx-raiz(Bx²*(1/lx2²))

rox = 1,17-raiz(1,17²*(1/0,97²))

rox = 0,61

ly2 > 0,2

By =(1/2*ly2²)*(1+ay*raiz(ly2²-0.04)+ly2²)

By =(1/2*0,80²)*(1+0,38*raiz(0,80²-0.04)+0,80²)

By = 1,51

roy = By-raiz(By²*(1/ly2²))

roy = 1,51-raiz(1,51²*(1/0,80²))

roy = 0,66

Adota-se o menor valor para ro

ro = 0,61

fc = 0,9

Rd(Nd) = fc*ro*Q*Ag*fy

Rd(Nd) = 0,90*0,61*1,00*34,20*34,50

Rd(Nd) = -650,34 kN

Rd(Nd) >= Nd

-650,34 kN >= -3,90 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação do Esforço Cortante

Análise plástica

Aw = h*tw

Aw = 190,20*5,80

Aw = 1200,60 mm²

Aw = 12,01 cm²

Considerando Item 5.2.2 nota a da NBR8800/88

a = 4*tw;

a = 4*5,80

a = 23,20 mm

(a/h)<1

k = 4+5,34/(a/h)²

k = 4+5,34/(23,20/190,20)²

k = 362,91

l = h/tw

l = 190,20/5,80

l = 32,79

lp = 1,08*raiz(k*E/fy)

lp = 1,08*raiz(362,91*20500,00/34,50)

lp = 501,52

lr = 1,4*raiz(k*E/fy)

lr = 1,4*raiz(362,91*20500,00/34,50)

lr = 22429,20

Vpl = 0,55*Aw*fy

Vpl = 0,55*12,01*34,50

Vpl = 227,81 kN

l < lp

Vn = Vpl

Vn = 227,81 kN

fv = 0,9

Rd(Vd) = fv*Vn

Rd(Vd) = 0,90*227,81

Rd(Vd) = 205,03 kN

Rd(Vd) >= Vd

205,03 kN >= 16,20 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão em x

Z = Zx

Z = 282,30 cm³

W = Wx

W = 252,30 cm³

Wc = W

Wc = 252,30 cm³

Wt = W

Wt = 252,30 cm³

Mpl = Z*fy

Mpl = 282,30*34,50

Mpl = 9739,35 kN*cm

Flambagem local da alma(FLA)

l = h/tw

l = 190,20/5,80

l = 32,79

lp = 3,5*raiz(E/fy)

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)

lp = 84,44

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 9739,35 kN*cm

Flambagem local da mesa(FLM)

l = bf/(2*tf)

l = 133,00/(2*8,40)

l = 7,92

lp = 0,38*raiz(E/fy)

lp = 0,38*raiz(20500,00/34,50)

lp = 9,26

Mr = (fy-fr)*Wc

Mr = (34,50-11,50)*252,30

Mr = 5802,90 kN*cm

Mr = fy*Wt

Mr = 34,50*252,30

Mr = 8704,35 kN*cm

Adota-se o menor valor de Mr

Mr = 5802,90

lr = 0,62*raiz(E*Wc/Mr)

lr = 0,62*raiz(20500,00*252,30/5802,90)

lr = 18,51

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 9739,35 kN*cm

Flambagem Lateral com torção(FLT)

l = Lb/ry

l = 650,00/3,11

l = 209,25

lp = 1,75*raiz(E/fy)

lp = 1,75*raiz(20500,00/34,50)

lp = 42,66

Cb = 1

B1 = pi*raiz(G*E*IT*Ag)

B1 = pi*raiz(7892,50*20500,00*7,65*34,20)

B1 = 646365,00

B2 =((pi²*E)/(4*G))*(Ag*((d-tf)/10)²)/IT)

B2 = ((pi²*20500,00)/(4*7892,50))*(34,20*((207,00-8,40)/10)²)/7,65)

B2 = 11300,60

Mr =(fy-fr)*W)

Mr =(34,50-11,50)*252,30)

Mr = 5802,90 kN*cm

lr =((0,707*Cb*B1)/Mr)*raiz(1+ raiz(1+((4*B2)/(Cb²*B1²))*Mr²))

lr =((0,707*1,00*646365,00)/5802,90)*raiz(1+ raiz(1+((4*11300,60)/(1,00²*646365,00²))*5802,90²))

lr = 139,88

lp < l > lr

Mcr =((Cb*B1)/l)*raiz(1+(B2/l²))

Mcr =((1,00*646365,00)/209,25)*raiz(1+(11300,60/209,25²))

Mcr = 3464,68 kN*cm

Mn = Mcr

Mn = 3464,68 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA, FLT ou FLM e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 3464,68 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*3464,68

Rd(Md) = 3118,21 kN

Rd(Md) >= Mdx

3118,21 kN >= 2107,00 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Verificação de Flexão Composta

Ny = Ag*fy

Ny = 34,20*34,50

Ny = 1179,90 kN

l = h/tw;

l = 190,20/5,80

l = 32,79

Nd/(0,9*Ny) <= 0,207

lp = 3,5*raiz(E/fy)*(1-(2.8*Nd/(0.9*Ny)))

lp = 3,5*raiz(20500,00/34,50)*(1-(2.8*3,90/(0.9*1179,90)))

lp = 84,44

Cálculo para Rd(Mdx)

Flambagem local da alma(FLA)

l <= lp

Mn = Mpl

Mn = 9739,35 kN*cm

Adota-se para Mn o menor valor de FLA ou FLT e FLM, como cálculados anteriormente em x, e ainda segundo NBR 8800/88 (Item 5.4.1.3.1) Mn < (1,25*W*fy)

Mn <= (1,25*W*fy) -> Ok!

Mn = 3464,68 kN*cm

fb = 0,9

Rd(Md) = fb*Mn

Rd(Md) = 0,90*3464,68

Rd(Md) = 3118,21 kN

Combinação das Ações

Cmx = 1

Cmy = 1

Nex = (Ag*fy)/lx2²

Nex = (34,20*34,50)/0,97²

Nex = 1250,36 kN

Ney = (Ag*fy)/ly2²

Ney = (34,20*34,50)/0,80²

Ney = 1830,21 kN

(Nd/Rd(Nd))+(Cmx*Mdx)/((1-Nd/(0,73*Nex))*Rd(Mdx))+(Cmy*Mdy)/((1-Nd/(0,73*Ney))*Rd(Mdy)) <=1

(-3,90/-650,34)+(1,00*2107,00)/((1-3,90/(0,73*1250,36))*3118,21)+(1,00*0,00)/((1-3,90/(0,73*1830,21))*0,00) <=1

0,01 + 0,68+0,00 = 0,68 <=1

0,68 <=1

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

  - Cálculo do Contraventamento Vertical

Cargas Atuantes nos contraventamentos Verticais

Estados Limites de Serviço

Eixo Local Y (Horizontal) - Hipótese 1: V90 = V0 = (0,57x (0,7+0,3))x 5/2 = 1,425 kN/m

Eixo Local X (Vertical) - Hipótese 1: CP =  (0,0485 + 0,02+0,03))x 5 x 6,5/2+ 0,53 x 6,5  = 5,04kN

Estados Limites Últimos

Eixo Local Y (Horizontal) - Hipótese 1: V90 = V0 =1,4 x  (0,57x (0,7+0,3))x 5/2 = 1,995 kN/m

Eixo Local X (Vertical) - Hipótese 1: CP =  1,4 x (0,0485 + 0,02+0,03))x 5 x 6,5/2+ 1,4 x 0,53 x 6,5  = 7,056 kN

Figura 22-ELS- Hipótese 1

Flecha Limite = H/300 = 6000/300 = 20mm

Flecha atuante = 9,37mm OK!

Figura 23- ELU - Hipotese 1 - Momentos Fletores

Verificação da escora do Beiral:

Calculo das Propriedades da Seção

bf = 5 cm 			bw = 10 cm 			α = 0 º

A = 11.40823 cm2 		Ix = 176.72308 cm4 		Iy = 189.33196 cm4

Ixy = 0 cm4 			It = 286.64259 cm4 		xg = -5.15 cm

yg = -5 cm 			x0 = 0 cm 			y0 = 0 cm

r0 = 5.66453 cm 		rx = 3.93584 cm 		ry = 4.07383 cm

Wx = 35.34462 cm3 		Wy = 36.76349 cm3 		Iw = 0 cm6

rm = 0.45 cm 			φp = -0 º 			m = 8.95546 kg/m

U: bw=10	bf=5	t=0,3	α=0

fy= 24 kN/cm2	E= 20000 kN/cm2	G= 7700 kN/cm2

1 - Verificação à Flexão Composta

1.1 - Barras submetidas à compressão centrada  [NBR 14762 - 9.7]

1.1.1 - Flambagem distorcional  elástica:

Perfil tipo L / U / Z

A Flambagem distorcional elástica NÃO é crítica para esse perfil.

1.1.2 - Flambagem da barra por flexão, por torção ou por flexo-torção [NBR 14762-9.7.2]

1.1.2.1 - Cálculo Ne

Lx= 600 cm	Ly= 600 cm	Lt= 600 cm

r0= 5,665 cm	x0= 0 cm	y0= 0 cm

Ix=176,723 cm	Iy=189,332 cm4	It=286,643 cm4

Iw=0 cm6	A=11,408 cm2

Nex= 96,899 kN

Ney= 103,813 kN

Nez= 68786,518 kN

Perfil duplamente simétrico ou simetrico em relação a um ponto [NBR14762 - 9.7.2.1]

Ne= 96,899 kN

Fe= 8,494 kN/cm2

flambagem por flexão X-X

A= 11,408 cm2

λ0= 1,681

X= 0,31

σ= 7,449 kN/cm2

MÉTODO DAS LARGURAS EFETIVAS (MLE)

Aef_MLE= 11,408 cm2

γ = 1,2

Nc= 70,817 kN

Nrd= 70,817 kN

2 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

2.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

A Flambagem distorcional NÃO é crítica para esse perfil.

2.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 5,11 cm (fibra comprimida)

Ixef= 170,622 cm4

Wxef_MLE= 33,388 cm3

γ = 1,1

Mxesc= 728,473 kN.cm

2.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

2.3.1 - Cálculo Me

Cb= 1

Perfil duplamente simétrico

Lx= 600 cm	Ly= 600 cm

Lt= 600 cm	r0= 5,665 cm

x0= 0 cm	y0= 0 cm

Iw= 0.0 cm6

Ix= 176,723 cm4			Iy= 189,332 cm4

It= 286,643 cm4

Nex= 96,899 kN

Ney= 103,813 kN

Nez= 68786,518 kN

Me= 15137,052 kN.cm

máxima coordenada Y= 5 cm (fibra comprimida)

Ix= 176,723 cm4

Wxc= 35,345 cm3 - Wxc perfil bruto

λ0= 0,237

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 5,11 cm (fibra comprimida)

Ixef= 170,622 cm4

Wxcef_MLE= 33,388 cm3

γ = 1,1

Wcef= 33,388 cm3

Mxflt= 728,473 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Mxesc= 728,473 kN.cm

Mxflt= 728,473 kN.cm

Mxrd= 728,473 kN.cm

3 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

3.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

A Flambagem distorcional NÃO é crítica para esse perfil.

3.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada x= 5,15 cm (fibra comprimida)

Iyef= 189,332 cm4

Wyef_MLE= 36,763 cm3

γ = 1,1

Iyef= 189,332 cm4

Wyef= 36,763 cm3

Myesc= 802,112 kN.cm

3.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

3.3.1 - Cálculo Me - Anexo E NBR 17462:2010

Iy= 189,332 cm4

Wy= 36,763 cm3

Lx= 600 cm	Ly= 600 cm

Lt= 600 cm	r0= 5,665 cm

x0= 0 cm	y0= 0 cm

rx= 3,936 cm	ry= 4,074 cm

It= 286,643 cm4

Iy= 189,332 cm4

Ix= 176,723 cm4

Iw= 0 cm6

A= 11,408 cm2

Nex= 96,899 kN

Ney= 103,813 kN

Nez= 68786,518 kN

Cb= 1

Seção Monossimétrica

M1= -1 kN.cm

M2= 1 kN.cm

Cm= 1

Compressão na coordenada positiva de x

Cs= -1

j= 0

Me= 14624,33 kN.cm

máxima coordenada X= 5,15 cm (fibra comprimida)

Iy= 189,332 cm4

Wyc= 36,763 cm3 - Wyc perfil bruto

λ0= 0,246

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada X= 5,15 cm(fibra comprimida)

Iy_ef_MLE= 189,332 cm4

Wycef_MLE= 36,763 cm3

γ = 1,1

Wcef= 36,763 cm3

Myflt= 802,112 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Myesc= 802,112 kN.cm

Myflt= 802,112 kN.cm

Myrd= 802,112 kN.cm

Esforços Solicitantes:

NSd= 6 kN

MxSd= 157 kN.cm

MySd= 0 kN.cm

Esforços Resistentes:

-> NcRd= 70,817 kN

-> MxRd= 728,473 kN.cm

-> MyRd= 802,112 kN.cm

Verificação a Flexão Composta [NBR 14762:2010 - 9.9]

Verificação de Flexo-Compressão

=> 0,085 + 0,216 + 0 = 0,3 ≤ 1 - Ok!

4 - Verificação da Esbeltez Limite

barra submetida a esforço de compressão:

λ_limite = 200

Verificação em Relação a X

rx= 3,936 cm

Lx= 600 cm

λx= 152,445 cm - ok!

Verificação em Relação a Y

ry= 4,074 cm

Ly= 600 cm

λy= 147,282 cm - ok!

Verificação da Dupla Cantoneira

Dimensionamento Perfil L Laminado Combinados (abas iguais)

Propriedades do Aço

Tipo = ASTM A 36

fy = 25,00 kN/cm²

fu = 40,00 kN/cm²

fr = 11,5 kN/cm²

E = 20500 kN/cm²

G = 7892,5 kN/cm²

Propriedades geométricas do perfil

Dados de uma única cantoneira

Perfil L 76,2 x 5,5

bf = 38,10 mm

tf = 3,20 mm

Ag´ = 2,32 cm²

Ix´ = 3,33 cm4

Iy´ = 3,33 cm4

x = 1,07 cm

rz = 0,76 cm

e = 8,00 mm

Dados do conjuto

Ix = 2*Ix´

Ix = 2*3,33

Ix = 6,66 cm4

Iy = 2*(Iy´+(Ag´*(x+((esp/10)/2))²))

Iy = 2*(+3,33+(2,32*(1,07+((8,00/10)/2))²))

Iy = 16,69 cm4

Ag = 2*Ag´

Ag = 2*2,32

Ag = 4,64 cm²

rx = raiz(Ix/Ag)

rx = raiz(6,66/4,64)

rx = 1,20 cm

ry = raiz(Iy/Ag)

ry = raiz(16,69/4,64)

ry = 1,90 cm

Comprimentos de Flambagem

Lflx = 424,25 cm

Lfly = 848,50 cm

Esforços Solicitantes

Nd = 0,00 kN

Nt = 8,70 kN

Verificação do Esforço de Tração

Escoamento da seção bruta

ft = 0,9

Rd(Nt) = ft*Ag*fy

Rd(Nt) = 0,9*4,64*25,00

Rd(Nt) = 104,40 kN

Ruptura da seção líquida

ft = 0,75

Rd(Nt) = ft*Ag*fu

Rd(Nt) = 0,75*4,64*40,00

Rd(Nt) = 139,20 kN

Adota-se para Rd(Nt) o menor valor das duas verificações

Rd(Nt) = 104,40 kN

Rd(Nt) >= Ntd

104,40 kN >= 8,70 kN

Ok! Perfil suporta ao esforço solicitado!

Espaçadores no máximo a cada 182,40 cm

  - Cálculo do Contraventamento Horizontal

Figura 24-ELS- Cargas atuantes oriundas da reação dos pilares do fechamento frontal

Flecha limite = H/300 = 6500/300 = 21,33mm

Flecha atuante = 8,92mm OK!

Figura 25-ELU- Cargas atuantes oriundas da reação dos pilares do fechamento frontal

Verificação das diagonais do contraventamento

Perfils selecionado = Barra redonda Diam. 12mm ASTM A36

NtRd=Ag . Fy1,1= π.1,22.0,25 . 251,1=25,69>10,4 OK!

Cálculo das terças de cobertura na região do contraventamento horizontal

Ue: bw=12,5	bf=5	D=1,7	t=0,225	α=0	β=90

fy= 24 kN/cm2	E= 20000 kN/cm2	G= 7700 kN/cm2

1 - Verificação à Flexão Composta

1.1 - Barras submetidas à compressão centrada  [NBR 14762 - 9.7]

1.1.1 - Flambagem distorcional  elástica:

Valor de Ndist obtido da tabela de cargas críticas pré cadastradas.

Ndist= 267,92 kN/cm2

1.1.2 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.7.3]

γ= 1,2

fy= 24 kN/cm2

A= 5,49 cm2

λdist= 0,7

Xdist= 0,94

Ndist= 267,92 kN

NRddist= 103,83 kN

1.1.3 - Flambagem da barra por flexão, por torção ou por flexo-torção [NBR 14762-9.7.2]

1.1.3.1 - Cálculo Ne

Lx= 600 cm	Ly= 1 cm	Lt= 1 cm

r0= 6,47 cm	x0= -3,82 cm	y0= 0 cm

Ix=131,18 cm	Iy=18,79 cm4	It=0,09 cm4

Iw=618,77 cm6	A=5,49 cm2

Nex= 71,93 kN

Ney= 3708258,8 kN

Nez= 2918624,89 kN

Perfil monosimétrico: em relação ao eixo X [NBR14762 - 9.7.2.2]

Nexz= 71,93 kN

Ne= 71,93 kN

Fe= 13,09 kN/cm2

flambagem por flexo-torção

A= 5,49 cm2

λ0= 1,35

X= 0,46

σ= 11,14 kN/cm2

MÉTODO DAS LARGURAS EFETIVAS (MLE)

Aef_MLE= 5,49 cm2

γ = 1,2

Nc= 51,02 kN

A força normal de compressão de cálculo deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.7.1]

Nc= 51,02 kN

Ndist= 103,83 kN

Nrd= 51,02 kN

2 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

2.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

Valor de Mdistx obitido da tabela de cargas críticas pré cadastradas

Mdistx= 2057 kN.cm

Ix= 131,18 cm4

Wb= 20,99 cm3

λdist < 0.673

γ= 1,1

fy= 24 kN/cm2

λdist = 0,4949

Xdist = 1,0000

MxRddist= 457,93 kN.cm

2.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ixef= 131,18 cm4

Wxef_MLE= 20,99 cm3

γ = 1,1

Mxesc= 457,93 kN.cm

2.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

2.3.1 - Cálculo Me

Cb= 1

Perfil monossimétrico

Lx= 600 cm			Ly= 1 cm

Lt= 1 cm			r0= 6,47 cm

x0= 3,82 cm			y0= 0 cm

Iw= 618.7689482847071 cm6

Ix= 131,18 cm4	Iy= 18,79 cm4

It= 0,09 cm4

Nex= 71,93 kN

Ney= 3708258,8 kN

Nez= 2918624,89 kN

Me= 21282145,64 kN.cm

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ix= 131,18 cm4

Wxc= 20,99 cm3 - Wxc perfil bruto

λ0= 0

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada Y= 6,25 cm (fibra comprimida)

Ixef= 131,18 cm4

Wxcef_MLE= 20,99 cm3

γ = 1,1

Wcef= 20,99 cm3

Mxflt= 457,93 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Mxesc= 457,93 kN.cm

Mxflt= 457,93 kN.cm

Mxdist= 457,93 kN.cm

Mxrd= 457,93 kN.cm

3 - Barras submetidas à Flexão Simples  [NBR 14762-9.8]

3.1 - Flambagem distorcional  [NBR 14762-9.8.2.3]

Conforme informação da tabela de cargas críticas:

A Flambagem distorcional NÃO é crítica para esse perfil.

3.2 - Inicio de escoamento da seção efetiva [NBR 14762-9.8.2.1]

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada x= 3,39 cm (fibra comprimida)

Iyef= 18,79 cm4

Wyef_MLE= 5,54 cm3

γ = 1,1

Iyef= 18,79 cm4

Wyef= 5,54 cm3

Myesc= 120,92 kN.cm

3.3 - Flambagem lateral com torção [NBR 14762-9.8.2.2]

3.3.1 - Cálculo Me - Anexo E NBR 17462:2010

Iy= 18,79 cm4

Wy= 5,54 cm3

Lx= 600 cm	Ly= 1 cm

Lt= 1 cm	r0= 6,47 cm

x0= -3,82 cm	y0= 0 cm

rx= 4,89 cm	ry= 1,85 cm

It= 0,09 cm4

Iy= 18,79 cm4

Ix= 131,18 cm4

Iw= 618,77 cm6

A= 5,49 cm2

Nex= 71,93 kN

Ney= 3708258,8 kN

Nez= 2918624,89 kN

Cb= 1

Seção Monossimétrica

M1= -1 kN.cm

M2= 1 kN.cm

Cm= 1

Compressão na coordenada positiva de x

Cs= -1

j= 6,7

Me= 93248,84 kN.cm

máxima coordenada X= 3,39 cm (fibra comprimida)

Iy= 18,79 cm4

Wyc= 5,54 cm3 - Wyc perfil bruto

λ0= 0,04

λ0 < 0,6

X= 1

Método das Larguras Efetivas

σ= 24 kN/cm2

máxima coordenada X= 3,39 cm(fibra comprimida)

Iy_ef_MLE= 18,79 cm4

Wycef_MLE= 5,54 cm3

γ = 1,1

Wcef= 5,54 cm3

Myflt= 120,92 kN.cm

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser o menor valor calculado: [NBR 14762-9.8.2]

Myesc= 120,92 kN.cm

Myflt= 120,92 kN.cm

Myrd= 120,92 kN.cm

Esforços Solicitantes:

NSd= 3,9 kN

MxSd= 408 kN.cm

MySd= 0 kN.cm

Esforços Resistentes:

-> NcRd= 51,02 kN

-> MxRd= 457,93 kN.cm

-> MyRd= 120,92 kN.cm

Verificação a Flexão Composta [NBR 14762:2010 - 9.9]

Verificação de Flexo-Compressão

=> 0,08 + 0,89 + 0 = 0,97 ≤ 1 - Ok!

4 - Verificação da Esbeltez Limite

barra submetida a esforço de compressão:

λ_limite = 200

Verificação em Relação a X

rx= 4,89 cm

Lx= 600 cm

λx= 122,8 cm - ok!

Verificação em Relação a Y

ry= 1,85 cm

Ly= 1 cm

λy= 0,54 cm - ok!

  - Cálculo das bases dos pilares

Cálculo das bases do pórtico principal

Cargas Atuantes

Estados Limites Últimos

| Hipótese | MSD (kN.cm) | NSD(kN) | Rh (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12553 | 45,5 | 46,9 |
| 2 | 6910 | -20,1 | 35,7 |
| 3 | 11060 | -38,1 | 48,4 |
| 4 | 7709 | -35,9 | 21,2 |

Cálculo para Hipótese 1

σc=NsdA.B+6. MsdB . A2=45,565 . 30+6. 1255330 . 652=0,023+0,59=0,62 kN/cm²

σt=NsdA.B-6. MsdB . A2=45,565 . 30-6. 1255330 . 652=0,023-0,59=-0,567 kN/cm²

C=σc.Aσc+ σt=0,62.650,62+0,567=33,95cm

a=A2-C3=652-33,953=21,18cm

Y=A-d-c3=65-5,5-33,953=48,18cm

T=Msd-NSd.aY=12553-45,5.21,1848,18=240,54 kN

Tração por Chumbador = T/2 = 240,54/2 = 120,27 kN

Dimensionamento do chumbador

Adotando ASTM A36

Vsd = 46,9/4 = 11,72 kN

dchu=1,27.11,39.Vsd2+3,24NSd2Fu2

dchu=1,27.11,39.11,722+3,24.120,272402=2,64cm

Utilizar 4 chumbadores de  diâmetro 32mm

Cálculo do comprimento embutido dos chumbadores:

Lc Mín = 12.Lc = 12. 32 = 384mm Adotar 400mm

Acone= π.Lc2-π.Lc2.cos-1X2.Lc1+X2.Lc2-X24

Acone= π.402-π.402.cos-1152.40180+152.402-1524

Acone=5024-2211+295=3108

Acone,Nec=NtSd0,55.fck=120,270,55.2=109,33<3108 OK!

Resistência do concreto à compressão

σc,Rd=0,51.fck.A2A1=0,51.2.1=1,02 kN/cm²

>0,62 kN/cm²   OK!

Mch=σc.f22=0,62 .12,422=47,66kN.cm

t=2,10.MchFy=t=2,10.47,6625=2,89cm

Adotar chapa #32mm

Cálculo para Hipótese 3

σc=NsdA.B+6. MsdB . A2=-38,165 . 30+6. 1106030 . 652=-0,019+0,52=0,51 kN/cm²

σt=NsdA.B-6. MsdB . A2=-38,165 . 30-6. 1106030 . 652=-0,019-0,52=-0,539 kN/cm²

Como a chapa calculada na hipótese 1 estava solicitada a esforços mais severos, essa verificação não se faz necessária para a hipótese 3

Cálculo da chapa com nervuras

Cálculo para Hipótese 1

σc=NsdA.B+6. MsdB . A2=45,565 . 39,7+6. 1255339,7 . 652=0,017+0,449=0,46kN/cm²

σt=NsdA.B-6. MsdB . A2=45,565 . 30-6. 1255330 . 652=0,017-0,449=-0,432 kN/cm²

C=σc.Aσc+ σt=0,46.650,46+0,432=32,79cm

a=A2-C3=652-32,793=21,57cm

Y=A-d-c3=65-5,5-32,793=48,57cm

T=Msd-NSd.aY=12553-45,5.21,5748,57=238,45 kN

Tração por Chumbador = T/3 = 238,35/3 = 79,45kN

Dimensionamento do chumbador

Adotando ASTM A36

Vsd = 46,9/6 = 7,81 kN

dchu=1,27.11,39.Vsd2+3,24NSd2Fu2

dchu=1,27.11,39.7,812+3,24.79,452402=2,15cm

Utilizar 6 chumbadores de  diâmetro 25,4mm

Resistência do concreto à compressão

σc,Rd=0,51.fck.A2A1=0,51.2.1=1,02 kN/cm²

>0,46 kN/cm²   OK!

Região 1 – Vinculação Tipo B

ab=177124=1,42         β=0,73

t=b.β.σc1,35.Fy=12,4.0,73.0,461,35.251,23cm

Região 2 – Vinculação Tipo F

ab=1065=0,1538         β=0,05

t=b.β.σc1,35.Fy=65.0,05.0,461,35.25=1,696cm

Região 3 – Vinculação Tipo A

ab=38,78,5=4,55         β=0,52

t=b.β.σc1,35.Fy=8,5.0,52.0,461,35.25=0,71cm

Adotaremos Chapa #19mm

Cálculo da altura dos Enrijecedores #10mm

Msd=σc.b.a22=0,46.19,9.12,422=704kN.cm

h= 6,6.Mcht.Fy= 6,6.7041.25=13,63cm

Em virtude do maior peso gerado nessa verificação, serão adotadas as chapas sem nervura

Cálculo da Base do pilar frontal

Esforços na base do pilar do fechamento frontal

| Hipótese | MSD (kN.cm) | NSD(kN) | Rh (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2107 | 7,2 | 16,2 |

Cálculo para Hipótese 1

σc=NsdA.B+6. MsdB . A2=7,240,7 . 23,3+6. 210723,3 . 40,72=0,007+0,33=0,34 kN/cm²

σt=NsdA.B+6. MsdB . A2=7,240,7 . 23,3-6. 210723,3 . 40,72=0,007-0,33=-0,323 kN/cm²

C=σc.Aσc+ σt=0,33.40,70,33+0,323=20,56cm

a=A2-C3=40,72-20,563=13,49cm

Y=A-d-c3=40,7-5-20,563=28,84cm

T=Msd-NSd.aY=2107-7,2.13,4928,84=69,69 kN

Tração por Chumbador = T/2 = 69,69/2 = 34,84 kN

Dimensionamento do chumbador

Adotando ASTM A36

Vsd = 16,2/4 = 4,05 kN

dchu=1,27.11,39.Vsd2+3,24NSd2Fu2

dchu=1,27.11,39.4,052+3,24.34,842402=1,42cm

Utilizar 4 chumbadores de  diâmetro 16mm

Cálculo do comprimento embutido dos chumbadores:

Lc Mín = 12.d = 12. 19 = 228mm Adotar 250mm

Acone= π.Lc2-π.Lc2.cos-1X2.Lc1+X2.Lc2-X24

Acone=1952-855+122,47

Acone= 1219,47cm²

Acone,Nec=NtSd0,55.fck=34,840,55.2=31,67<1219,47 OK!

Resistência do concreto à compressão

σc,Rd=0,51.fck.A2A1=0,51.2.1=1,02 kN/cm²

>0,34 kN/cm²   OK!

Mch=σc.f22=0,34 .1022=17kN.cm

t=2,10.MchFy=t=2,10.1725=1,73cm

Adotar chapa #19mm

- CONCLUSÃO

Sem mais, e utilizando das atribuições profissionais a mim concedidas pelo sistema CONFEA-CREA do Estado de São Paulo, lavro este memorial de cálculo estrutural para que possa servir de documentação técnica ao contratante.

São José dos Campos, 1 de Janeiro de 2001

Eng. José da Silva

Engenheiro Mecânico/Civil

CREA-SP XXXXXXXXX-SP

ART Nº 9999999999