Memorial de Cálculo Estrutural

MC-EST-MET-20210323-R00

Galpão em aço 25mX54m

Revisões:

R00 – Emissão inicial: 23.03.2021 – Jacob

1 	Introdução

1.1	Objetivo:

O objetivo desse documento é registrar para posteriores consultas os procedimentos e considerações utilizadas para dimensionar um galpão em estrutura metálica, conforme requisitos das normas aplicáveis citadas em 1.2.

O documento original encontra-se em poder do escritório Jacob Engenharia e Educação, localizado à Alameda Harvey C. Week, 14 Sala 66 – Bairro Vista Verde – São José dos Campos – SP e uma cópia encontra-se em poder do cliente Sr. Fulano de Tal, Sócio diretor da empresa Fulano de Tal ME, e se refere ao contrato de prestação de serviços firmado em 23.03.2021 sob número 123456.

1.2 Normas adotadas

Foram adotadas as seguintes normas para elaboração desse memorial de cálculo estrutura:

- ABNT NBR8800/08 – Projetos de Estruturas de Aço e de Estruturas mistas de aço e concreto em edifícios

- ABNT NBR14.762/10 – Dimensionamento de perfis de aço formados a Frio

- ABNT NBR6120/19 – Cargas para cálculos de estruturas em edificações

- ABNT NBR6123/88 – Esforços devido ao vento nas edificações

- ANSI/AISC 360-16 – Specification for Structural Steel Buildings

1.3 Softwares e ferramentas utilizadas.

Para automação do procedimento de cálculo foram utilizadas ferramentas computacionais, listadas a seguir.

- Ftool Versão  3.01

- Visual Ventos V. 2.0.2

- Visual Metal v. 1.5m

- DimPerfil 4.0

- Planilha de Microsoft Excel® desenvolvida para dimensionamento de perfis laminados de aba larga conforme NBR8800/08. A ferramenta encontra-se instalada nos computadores do escritório para eventuais auditorias.

2-  Dados do projeto

2.1 – Geometria básica da edificação:

O projeto básico estrutural encontra-se anexo a este documento

Vão livre dos pórticos típicos: 25m

Distanciamento padrão entre pórticos típicos: 6m

Distanciamento padrão entre terças da cobertura: 3m

Distanciamento padrão entre terças do fechamento lateral: 1,8m

Distanciamento padrão entre terças dos fechamentos frontais: 1,8m

Distanciamento padrão entre os pilares frontais: 5m

Fechamento da cobertura em telhas Trapezoidais TR40 0,43mm

Fechamentos Laterais em Telhas Simples Trapezoidais TR40 0,43mm

3. Determinação das cargas atuantes na estrutura

3.1 – Cargas Gravitacionais e de uso e ocupação

Cargas Permanentes:

PP Telhas de cobertura = 0,06 kN/m²

PP Estrutura – Calculado durante o processo

SC = 0,25 kN/m²

3.2 – Determinação das cargas de vento nas terças, telhas e fechamentos

Velocidade básica do vento V0 = 35m/s

Fator S1: Terreno plano ou fracamente acidentado

S1 = 1,00

Fator S2 – Categoria IV – Classe A

S2=b.Frz10p

S2=0,86.1,007,25100,12

S2=0,83 (h=7,25m)

S2=0,86.1,006,00100,12

S2=0,81 (h=6,00m)

Fator S3 – Grupo 4 = Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.)

S3 = 0,88

Velocidade característica do Vento Vk

Vk=S1. S2.S3. V0

Vk(7,25m)=1,00. 0,83.0,88. 35=25,57m/s

q7,25m=0,613. Vk2=0,613 . 25,572=0,40 kN/m²

Vk(6,00m)=1,00. 0,81.0,88. 35=24,95m/s

q6,00m=0,613. Vk2=0,613 . 24,952=0,39 kN/m²

Devido ao valor de ambas pressões dinâmicas estarem muito próximas, adotaresm q = 0,40kN/m² para todos os fechamento

Relatório

Observação: Os resultados aqui expostos devem ser avaliados

por um professional com experiência

VisualVentos http://www.etools.upf.br

Este software está registrado no INPI No. 00062090

Dados Geométricos

b = 25.00 m

a = 54.00 m

b1 = 2 * h

b1 = 2 * 6.00

b1 = 12.00m

ou

b1 = b/2

b1 = 25.00/2

b1 = 12.50m

Adota-se o menor valor, portanto

b1 = 12.00 m

a1 = b/3

a1 = 25.00/3

a1 = 8.33m

ou

a1 = a/4

a1 = 54.00/4

a1 = 13.50m

Adota-se o maior valor, porém a1 <= 2 * h

2 * 6.00 = 12.00 m

Portanto

a1 = 12.00 m

a2 = (a/2) - a1

a2 = (54.00/2) - 12.00

a2 = 15.00 m

h = 6.00 m

h1 = 1.25 m

ß = 5.71 °

d = 6.00 m

Área das aberturas

Fixas

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Movéis

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Coeficiente de pressão externa

Paredes

Vento 0°

Vento 90°

Telhado

Vento 0°

Vento 90°

Cpe médio = -1.00

Coeficiente de pressão interno

Cpi 1 = -0.30

Cpi 2 = 0.00

3.2 – Determinação nas estruturas principais

Relatório

Observação: Os resultados aqui expostos devem ser avaliados

por um professional com experiência

VisualVentos http://www.etools.upf.br

Este software está registrado no INPI No. 00062090

Dados Geométricos

b = 25.00 m

a = 54.00 m

b1 = 2 * h

b1 = 2 * 6.00

b1 = 12.00m

ou

b1 = b/2

b1 = 25.00/2

b1 = 12.50m

Adota-se o menor valor, portanto

b1 = 12.00 m

a1 = b/3

a1 = 25.00/3

a1 = 8.33m

ou

a1 = a/4

a1 = 54.00/4

a1 = 13.50m

Adota-se o maior valor, porém a1 <= 2 * h

2 * 6.00 = 12.00 m

Portanto

a1 = 12.00 m

a2 = (a/2) - a1

a2 = (54.00/2) - 12.00

a2 = 15.00 m

h = 6.00 m

h1 = 1.25 m

ß = 5.71 °

d = 6.00 m

Área das aberturas

Fixas

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Movéis

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Velocidade básica do vento

Vo = 35.00 m/s

Fator Topográfico (S1)

Terreno plano ou fracamente acidentado

S1 = 1.00

Fator de Rugosidade (S2)

Categoria IV

Classe C

Parâmetros retirados da Tabela 2 da NBR6123/88 que relaciona Categoria e Classe

b = 0.84

Fr = 0.95

p = 0.14

S2 = b * Fr *(z/10)exp p

S2 = 0.84 * 0.95 *(7.25/10)exp 0.14

S2 = 0.76

Fator Estático (S3)

Grupo 3

S3 = 0.95

Coeficiente de pressão externa

Paredes

Vento 0°

Vento 90°

Telhado

Vento 0°

Vento 90°

Cpe médio = -1.00

Coeficiente de pressão interno

Cpi 1 = -0.30

Cpi 2 = 0.00

Velocidade Característica de Vento

Vk = Vo * S1 * S2 * S3

Vk = 35.00 * 1.00 * 0.76 * 0.95

Vk = 25.41 m/s

Pressão Dinâmica

q = 0,613 * Vk²

q = 0,613 * 25.41²

q = 0.40 kN/m²

Esforços Resultantes

Vento 0° - Cpi = -0.30

Vento 0° - Cpi = 0.00

Vento 90° - Cpi = -0.30

Vento 90° - Cpi = 0.00

4. Dimensionamento da estrutura

4.1 – Dimensionamento das terças de Cobertura

Carregamentos

E.L.S (CP+SC)

Qels1 = 0,06 . 3 +0,25 . 3 + 0,07 = 1,00 kN/m

E.L.S (CP+V90 Cpi 0,00)

Qels2 = (0,06 . 3 + 0,07) – 0,94 . 0,40 . 3 = -0,88 kN/m

E.L.U (CP+SC)

Qelu1 = 1,25 . 0,06 . 3 + 1,5 . 0,25 . 3 + 1,25 . 0,07 = 1,44 kN/m

E.L.U (CP+V90 Cpi 0,00)

Qels2 = (0,06 . 3 + 0,07) – 1,4 . 0,94 . 0,40 . 3 = -1,33 kN/m

Verificações ELS:

CP+SC

CP+V90 (Cpi +0,00)

Flecha Limite = L/180 = 4500/180 = 25mm > 12,69 OK Aprovado!

Verificações ELU

CP+ SC

ELU CP + V90 (Cpi +0,00)

Cálculo do Cb

Cb=12,5 . 2182,5 . 218+3 . 136+4 .141+3 . 15=1,74

4.2 - Dimensionamento da Mão francesa

ELU: CP+SC

ELU CP+V90 (Cpi +0,00)

Verificação à compressão

Verificação à tração

4.3 – Dimensionamento das correntes e tirantes

Peso próprio terças e mãos francesas

M = (3,15 x 6 + 2 . 1,83 . 1,352)x5 / (12,5 . 6) = 1,59 kg/m² (Considerando mão francesa totalmente descarregada nas terças)

Carregamento no tirante principal

ELU – CP + SC

Qelu = (1,25. 0,06 + 1,25 . 0,0159 + 1,5 . 0,25) = 0,47 kN/m²

Qtotal  = 0,47 . 12,5. 6 = 35,25 kN

Qdecomposta = 35,25 kN x sen(5,71) = 3,5 kN

Tsd = 3,5 / 2 = 1,75 kN/ cos34 = 2,11kN / tirante

Dimensionamento do Tirante à tração

NtRd=Ag.Fy1,1

2,11=π.D2.254 1,1

D=1,75 . 4 . 1,1π . 25

D=2,11 . 4 . 1,1π . 25=0,35cm

Adotaremos Ø5/16 ASTM A36

Dimensionamento das correntes flexíveis

Qtotal  = 0,47 . 9,5. 6 = 26,79 kN

Qdecomposta = 26,79 kN x sen(5,71) = 2,66 kN

Tsd = 2,66 / 2 = 1,33 kN / tirante

Adotaremos igualmente Ø 5/16 ASTM A36

Dimensionamento das correntes Rígidas

Predimensionamento

λ=k.Lr≤200

1.300r≤200

r≥1,5cm

Qtotal  = 0,47 . 1,5. 6 = 4,23 kN

Qdecomposta = 4,23 kN x sen(5,71) = 0,42 kN

Tsd = 0,42 / 2 = 0,21 kN / tirante

4.4 – Dimensionamento dos Contraventamentos da Cobertura

Determinação do carregamento

ELU CP+V0 (Cpi -0,3)

Qelu = 1,4 . 0,40 x (0,7 –(-0,3)) = 0,56 kN/m²

P = 41,67m² x 0,56 /2 = 11,67 kN

Dimensionamento das terças do oitão

Dimensionamento do Contraventamento

NtRd=Ag.Fy1,1

27,1=π.D2.254 1,1

D=27,1 . 4 . 1,1π . 25

D=1,23 cm

Adotaremos Ø1/2’’ ASTM A36 (12,7mm)

4.5 – Dimensionamento das terças do Fechamento Lateral

ELS: CP + V90 (Cpi -0,3)

*Estimando peso das correntes em 2,5 kg/m²*

Sentido Vertical

Qels = 0,06 x 1,8 + 0,025 x 1,8 + 0,07 = 0,223 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 0,40 . (0,7-(-0,3)) x 1,8 = 0,72 kN/m

ELU: CP + V90 (Cpi -0,3)

Sentido Vertical

Qels = 1,25 . 0,06 x 1,8 + 1,25 . 0,025 x 1,8 + 1,25 . 0,07 = 0,28 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 1,4 . 0,40 . (0,7-(-0,3)) x 1,8 = 1,01 kN/m

ELS: CP + V90 (Cpi +0,00)

*Estimando peso das correntes em 2,5 kg/m²*

Sentido Vertical

Qels = 0,06 x 1,8 + 0,025 x 1,8 + 0,07 = 0,223 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 0,40 . (0,9) x 1,8 = 0,65 kN/m

ELU: CP + V90 (Cpi -0,3)

Sentido Vertical

Qels = 1,25 . 0,06 x 1,8 + 1,25 . 0,025 x 1,8 + 1,25 . 0,07 = 0,28 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 1,4 . 0,40 . (0,9) x 1,8 = 0,91 kN/m

Verificação ELS (CP + V90 Cpi -0,3)

Perfil U.e 150X60X20X2,00 SAE1020

Flecha Limite = L/180 = 6000/180 = 33,3mm > 29,32mm OK!

Verificação ELU: CP + V90 (Cpi -0,3)

*Maior momento fletor que comprime a mesa contida pelas telhas*

Verificação ELU: CP + V90 (Cpi +0,00)

*Maior momento fletor que comprime a mesa livre*

Terça da barra de contraventamento

Como a terça já foi verificada à compressão, a mesma fara função de escora do beiral

4.6 – Dimensionamento das correntes e tirantes dos fechamentos laterais

Cálculo dos tirantes principais

Q = 1,25 . (0,06+ 0,031+ 0,025) x 6 . 6 = 5,22 kN /cos 63º = 11,50 / 2 = 5,75 kN/ tirante

NtRd=Ag.Fy1,1

5,75=π.D2.254 1,1

D=5,75 . 4 . 1,1π . 25

D=0,57cm

Adotaremos Ø5/16 ASTM A36

Cálculo das correntes flexíveis

Q = 1,25 . (0,06+ 0,031+ 0,025) x 5 . 6 = 4,35 kN /2 =2,17

NtRd=Ag.Fy1,1

2,17=π.D2.254 1,1

D=2,17 . 4 . 1,1π . 25

D=0,35 cm

Adotaremos Ø5/16 ASTM A36

Cálculo das correntes Rígidas

Q = 1,25.(0,06+ 0,031+ 0,025) x 1 . 6 = 0,87 kN /2 =0,44 kN

4.7 – Dimensionamento dos Contraventamentos Verticais

Carregamento ELU: CP + V0 (Cpi -0,3)

Qelu = 1,4 . 0,4 . (0,7-(-0,3)) . 82,81m² = 46,37 / 2  kN = 23,18kN

Verificação do Contraventamento Vertical

Verificação dos parafusos do contraventamento vertical

VRd=0,4 . π.D2.Fub4 . 1,35

452=0,4 . π.D2.82,54 . 1,35

D=45 . 4 . 1,352 . 0,4 . π . 82,5=1,08cm Adotar 1,27cm ASTM A325

Verificação da cantoneira

Verificação Quanto à ruptura da seção líquida

Nt,Rd=Ct.An.Fu1,35

0,60=1-2,04lc

2,04lc=1-0,60

2,04lc=0,40

lc=2,040,40=5,1-Adotaremos Lc=60mm

Ct=1-2,046=0,66

Nt,Rd=0,66.(6,97-1,27+0,15+0,2.0,476).401,35=121,22 kN>33 OK

Verificação da solda entre o contraventamento vertical e a barra chata de união

Fw,Rd=0,6 . 0,4 . 0,707 .31,2. 41,51,35=162 kN>33kN OK

Verificação da chapa Gousset superior

M = 20.2,7-9.11,7+20 . 0,3-9 . 6,2 = -101,1 kN.cm

σt=MW+40A=6 .101,115,72 . 0,476+4015,7 . 0,476=9,66kNcm2<251,1=22,72 OK

b/t = 6,2/0,476 = 13,02 < 15,87 Seção compacta

Verificação da cortante

V,Rd=0,6 . 15,7 . 0,476 . 251,1=101,9 kN>2 . 9=18 kN

Verificação da solda da chapa Gousset

F = 101,9/15,7= 6,49 kN + (20+20)/15,7= 9,03 kN (Tração)

V = (9+9)/15,7 = 1,15 kN (Cortante)

Vr=9,032+1,152=9,10 kN

9,10=0,6 . 0,707 . dw. 2 . 1 . 41,51,35=0,348 Adotar t=4mm E60XX

Esmagamento da seção do Furo

F,Sd = 45/2 = 22,5 kN

FRd=3. Db. t. Fu1,35→22,5=3 . 1,27 . t 401,35→t=1,99mm

Rasgamento

FRd=1,5.t.L. Fu1,35→22,5=1,5  . t. 4. 401,35→t=1,2mm

Adotaremos t = 4,76mm

Verificação da chapa do contraventamento vertical inferior (CVV -03)

Para t = 1cm

Momento fletor atuante

M = 11 . 16,6 + 11 . 11,3+ 20.10,8 +20.13,6 = 639,9 kN.cm

Força máxima na região tracionada (t = 1cm)

σt=M.yI

σt=639,9.19,81894,41+(20+20)26,45=8,20 kN/cm²

σc=639,9.13,61894,41-20+2026,45=3,08 kN/cm²

σtlim=fy1,1→8,201 . t=251,1

T = 3,60mm adotaremos t = 4,76mm

Calcular Qs para B = 132mm

B/t inf = 15,87

b/t = 132/4,76 = 27,73

btLIM=1,03EFy=29,13

Qs=1,415-0,74.bt.(FyE

Qs=1,415-0,74.27,73.(2520000=0,689

σtlim=χfy1,1→=0,689. 251,1=15,65 kN/cm²

Tensão máxima atuante no trecho em que a chapa deixa de ser compacta

σatuante=21 . 0,476=4,20kNcm2<15,65kNcm2Aprovado

Verificação da solda no trecho tracionado

σt=639,9.19,82 . 1894,41+(20+20)2 . 26,45=4,10 kN/cm²

σv=11+112(24,9+1,6)=0,415 kN/cm²

σw=4,102+0,4152=4,12 kN

Fw,RD=0,6 . 0,707 . dw.Fw1,35

4,12=0,6 . 0,707 . dw.41,51,35=3,15mm Adotar t=4mm

4.8 – Dimensionamento dos pórticos Principais

OPÇÃO 1: Pórtico treliçado com pilares triangulares

Carregamentos ELS

CP+SC = (0,06 + 0,0195) x 6 + 0,25 x 6 + 0,40 = 2,38 kN/m

CP+V0 (Cpi -0,00) = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,90 = -1,02 kN/m

CP+V0 (Cpi -0,00) = (0,06+0,0195) x 6 +0,18 -1,90 = -1,24 kN/m (Peso da estrutura atualizado)

CP+V90 (Cpi -0,30) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 +0,18 - 1,53 = -0,88kN/m

CP+V90 (Cpi -0,30) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 +0,18 - 0,24 = 0,42 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 + 0,18 -  2,24 = -1,58 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 + 0,18 - 0,95= 0,453 kN/m

Carregamentos ELU

CP+SC = (1,25 x 0,06 + 1,25 x 0,0195) x 6 + 1,5 x 0,25 x 6 + 1,25x 0,40 = 3,35 kN/m

CP+V0 (Cpi -0,00) = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 1,90 = 1,78 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,30) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 1,53 = -1,26 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,30) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 0,24 = 0,54 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 2,24 = -2,26 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 0,95= 0,453 kN/m

Verificação do trecho do banzo inferior com reforço

y

x

Atenção, no Massprop os eixos foram calculados invertidos em relação aos comprimentos de flambagem usados até aqui (Em relação aos comprimentos de flambagem Lx, Usamos a propriedades em Y e vice versa)

Área do Perfil U 100X50X4,76 = 8,77 cm²      (0,384. Ag)

Área de cada reforço: 7,01 cm²                   (0,308 A.g)

Verificação do perfil U 100X50X4,76

Carga de Compressão = 0,384 . (-157,2) = -60,36 kN

Carga de tração = 0,384 . 100 = 38,4 kN

Verificação da flambagem Local do Perfil

Bf/bw = 50/100=0,5

Nl=kl.π2.E121-ν2bwt2.A

Nl=2,88.π2.20000121-0,32100,4762.8,77=1034,45 kN

λp=χ.A.FyNl0,5

λp=1.8,77.241034,450,5=0,4510

Portanto Aef = A = 8,77cm²

Nc,Rd=χ.Aef. Fy1,20

Nc,Rd=1.8,77. 241,20=175,4 kN>60,36 kN Aprovado para Flambagem Local

Verificação do perfil à tração

Nt,Rd=A. Fy1,10

Nt,Rd=8,77. 241,10=191 kN>38,4 kN Aprovado

Verificação do reforço: Cantoneira L115X40X4,76

Carga de Compressão = 0,308 . (-157,2) = -48,41 kN

Carga de tração = 0,308 . 100 = 30,8 kN

Flambagem Local

Elementos AL

bt=1154,76=24,15

btlim=0,45EFy=0,452000025=12,72

btlim2=0,91EFy=0,912000025=25,72

Qs=1,34-0,76.btFyE

Qs=1,34-0,76.24,152520000

Qs=0,69

Nc,Rd=χ.Q.Ag.Fy1,1

Nc,Rd=1.0,69.7,01.251,1=109,92 kN>48,41 OK

Verificação do perfil à tração

NT,Rd=Ag.Fy1,1=7,01 . 251,1=159,31 kN>30,8 OK!

Definição do distanciamento entre cordões de solda

Perfil U: ry = 1,54cm (Obtido no Dimperfil)

Reforço: ry = 0,9934cm

Esbeltez do conjunto:

kx.Lxrx=1 . 3005,1428=58,33

ky.Lyry=1 . 753,64=20,60

Distanciamento entre soldas

lr=0,5 . 58,33

l=0,9935 . 0,5 .58,33=28,97cm-Adotaremos l=250mm

Verificação da flambagem Global

Nex=π2E.Ixkx.Lx2=π220000.603,241.3002=1323 kN

Ney=π2E.Iyky.Ly2=π220000.303,371.752=10645 kN

λ0=Q.Ag.FyNe

λ0=0,69.22,8.241323=0,53

λ0<1,5: χ=0,658λ02=0,6580,532=0,89

Nc,Rd=χ.Q.Ag.Fy1,1

Nc,Rd=0,89. 0,69.22,80 . 241,1=305 kN>-157 OK

Verificação da Barra à tração

Nt,Rd=Ag.Fy1,1

Nt,Rd=22,8 . 241,1=497 kN>100 OK

Verificações ELU – Realizadas no Dimperfil 4.0

4.9 – Dimensionamento dos pilares do oitão

Carregamentos

ELS – CP + V0 (Cpi -0,3) = 0,40 x (0,7-(-0,3) x 5,94 = 2,38 kN/m

ELU – CP + V0 (Cpi -0,3) = 1,4 . 2,38 = 3,33 kN/m

Cargas verticais pontuais nos nós de terças

Peso das correntes:

m=0,7850 . π.0,79424=0,388 kg/m

Total = 0,388 x 7,7m x 2 = 5,97 kg / (6x 7) = 0,15 kg/m²

ELU CP + V0 (Cpi -0,3) = 1,25 x (0,0466x 5,94 + 0,06x 5,94 x 1,8 + 0,0015x 5,94 x 1,8 )= 1,17 kN

Verificação do Banzo Externo (NSD = +52,3, -53,3)

Verificação do banzo interno: (NSD = +52,3, -53,3)

Aplicar uma contenção a 322cm do piso

Dimensionamento das ligações do pilar frontal

Máxima solicitação axial da diagonal = 20 kN (Compressão) 16,3 kN Tração

Máxima solicitação dos montantes: 2 kN compressão

Utilizaremos o esforço mínimo de 45 kN

Verificação da diagonal à tração

ct=1-eclc=1-0,7286,7=0,89

Nt,Rd=Ct.An.Fu1,35=0,89 . 1,49 . 401,35=39,29 kN>16,32

Nt,Rd=Ag.Fy1,10=1,49. 251,10=33,86>16,32

Verificação da solda na diagonal

Esforço Tributário por filete

(45/2) / (4,9+6,7+3,7+0,9) = 1,39 kN/cm

Para os filetes internos

Fw,Rd=0,6 . Dw.lc.Fw1,35

1,39=0,6 . 0,707.Dw.1.41,51,35

dw=1mm

Para o filete inclinado ao longo da borda do perfil U

Componente Vertical = 1,39 . Sen 27° = 0,63 kN/cm (Paralela ao eixo da solda)

Componente Horizontal = 1,39 . cos27° =1,24 kN/cm (Transversal ao eixo da solda)

Verificação da Resistência do Metal base na direção do eixo da solda

L/t = 49/2,65 = 18,49 < 25

Fw,Rd=1-0,01.Lt.t.L.Fu1,65

Fw,Rd=1-0,01.18,49.0,265.4,9.381,65=24,37 kN

Fsd = 0,63x 4,9 =3,08 kN < 24,37 OK

Verificação da resistência do metal base na direção normal ao eixo da solda

Fw,Rd=t.L.Fu1,55=0,265 . 4,9 . 381,55=31,83 kN

Fsd = 1,24 x 4,9 =6,076 kN < 31,83 OK

Verificação da Ruptura do metal de solda na garganta efetiva

Fw,Rd=0,75 . TEF.l.Fw1,65=0,75 . 0,7 . 0,265 . 4,9 . 41,51,65=17,14 kN

Fsd = 1,39 x 4,9 = 6,81 kN < 17,14 OK!

Verificação do colapso por rasgamento da aba do perfil U

Agv = (1,7 + 6,7).0,265 = 2,22 cm²

Ant = 2,54 . 0,265 = 0,67cm²

FRd=0,6 . Agv. Fy+Ant. Fu1,65

FRd=0,6 . 2,22. 24+0,67. 381,65=34,80 kN>452=22,5

Dimensionamento da placa de base do pilar frontal

Determinação do diâmetro do pino considerando SAE1020

VSd= 3,82+9,72=10,42 kN-Utilizar 45 kN

VRd=4 . 0,6 . Ag. Fy1,1

45=4 . 0,6 . π.D2. 244 . 1,1

D= 1,046cm Adotaremos 16mm para garantir sobreespessura

Esmagamento da seção do Furo

F,Sd = 45/2 = 22,5 kN

FRd=3. Db. t. Fu1,35→22,5=3 . 1,27 . t 401,35→t=1,99mm

Determinação da espessura de acordo com o Bef

1,33 . (2.+16)= 25

T = 4,76mm – Adotaremos 10mm

Esforços atuantes

Horizontal = 39,6 kN

Vertical = 21,3 kN

Momento fletor atuante:

M=39,6 . 6,8=269,3 kN.cm

Tensão Atuante na chapa de articulação inferior devido ao momento fletor.

σt=σc=MW=6 . 269,33. 1 . 21,22=1,20 kN/cm²

Tensão Atuante na chapa de articulação inferior devido à compressão

σc=21,33.21,2 . 1=6 . 269,31 . 21,22=0,33 kN/cm²

Tensão resultante

σt=1,20-0,33=0,87 kN/cm²

σc=1,20+0,33=1,53kN/cm²

Na região tracionada

σtRd=Fy1,1=251,1=22,72kNcm2>0,87 kN/cm²

Verificação de esbeltez da chapa

b/t = 6,8/1=6,8

btlim=0,56EFy=15,83>6,8-Chapa compacta

Portanto

σcRd=σtRd=22,72>1,53 kN/cm²

Verificação da chapa ao esforço cortante

Vrd=0,6 . Ag.Fy1,1=0,6 . 3 . 21,2 . 1 . 25 1,1=867 kN>39,6 kN OK

Ruptura da seção líquida por cisalhamento

Vrd=0,6 . 3. Asf.Fu1,35=0,6 . 3 . 2 . 1 5,9+1,62. 1 . 40 1,35=714,66 kN>39,6 kN OK

Verificação da pressão de contato nos furos

Fc,Rd=3 . 1,8 . 1,6. 1 . 251,35=160 kN>39,6 kN

Verificação da solda de penetração total entre a chapa base e a chapa de articulação inferior

Esforço atuante em 1cm na região tracionada

Iw=3 . 1 . 21,3312=2415,9 cm4

σtw=M.yIw=269,3 . 10,62415,9=1,18kNcm2

σvw=39,63 . 21,2=0,62kNcm2

Verificação da solda:

Tração normal ao eixo da solda

FwRd=AMb.Fy1,1=1 .  1 . 251,1=22,72>1,18 kN OK

Cisalhamento resultante

FwRd=0,6.AMb.Fy1,1=0,6 . 1 .  1 . 251,1=13,63>0,62 kN OK

Adotaremos solda de penetração total E60XX

Verificação da necessidade de reforço na interface entre a chapa de articulação superior e o perfil U

Horizontal = 39,6 kN

Vertical = 21,3 kN

Momento fletor atuante:

M=39,6 . 6,8=269,3 kN.cm

Tensão Atuante na chapa de articulação inferior devido ao momento fletor.

σt=σc=MW=6 . 269,32. 1 . 21,22=1,80 kN/cm²

Tensão Atuante na chapa de articulação inferior devido à compressão

σc=21,32.21,2 . 1=0,50 kN/cm²

Tensão resultante

σt=1,80-0,50=1,3 kN/cm²

σc=1,8+0,50=2,3kN/cm²

FRd=α.t2.senΘ.1-αr.rit.1-αc.ct.1-αh.ht1,35

FRd=2.4.0,2652.sen90.1-0,25.0,2650,265.1-0,68.13,40,265.1-0,04.4,50,2651,35

FRd=2.4.0,2652.sen90.1-0,25.0,2650,265.1-0,68.13,40,265.1-0,04.4,50,2651,35

FRd=0,99 kN<2,3 . 13,4 . 1=30,82 kN Reprovado

Necessário reforço

Vinculação tipo A

Dimensões: 102mm x 300mm

a/b = 300/102 ~3

beta = 0,73

a=21,310,2,30=0,07 kN/cm²

t=b. b.ac1,35.Fy

t=10,2.0,73.0,071,35.25=0,39cm adotaremos t=4,7mm

Resistência da chapa á tração (Escoamento da seção brutal)

NT.Rd= Ag.Fy1,1=10,2.0,476.251,1=110kN>39,6 OK

Resistência da chapa ao rasgamento

Agv = 2 . 25,6 . 0,476 = 24,37 cm²

Ant = 2,9 . 0476 = 1,38 cm²

Frd= 0,60. Fu.Anv+Cts.Fy.Ant1,35

Frd= 0,60. 40. 24,37+1,0 . 25. 1,381,35=458 kN>39,6 kN

Verificação Da solda entre a chapa de reforço e o perfil U ( 10.2.4 NBR14.762/10)

Esforço paralelo ao eixo longitudinal da solda

Tef = 0,3.Re = 1,59mm porem utilizaremos f = 2,65mm

Ruptura do metal base

Fw.Rd= 2 . 0,75 . 0,265 . 30 . 381,80=251 kN>39,6 kN

Verificação dos chumbadores na placa de base

σc= 21,325 . 18,4+ 6 . 269,318,4 . 252→0,19 kN/cm²

σt= 21,325 . 18,4- 6 . 269,318,4 . 252→-0,10 kN/cm²

Verificação da resistência do concreto (20 Mpa )

FcRd = 0,51 . Fck = 0,51 . 2 = 1,02 kN/cm² > 0,19 OK

Tração atuante no parafuso

c= σc . Aσc+σt→0,19 . 250,19+0,10=16,37cm

a=252-16,373=7,04cm

Y=A-d-c3→25-3-16,373→16,54cm

T=MSd-NSd.aY

T=269,3-21,3.7,0416,54=7,21 kN=3,60 kN para cada chumbador

Cortante no chumbador

V = 39,6 / 4 = 9,9 kN

dchu=1,27.11,39.Vsd2+3,24.Nsd2Fu2

dchu=1,27.11,39.9,92+3,24.3,602382=1,06 mm Adotar 12mm

Profundidade de embutimento = 12 x d = 144mm

Mch= σc.f²2

Mch= 0,19.6,822=4,40 kN.cm

t=2,10.MchFy

t=2,10.4,4025=8,8mm Adotaremos 16mm

Cálculo da ligação da barra de travamento

Dimensionamento da chapa de ligação entre o pilar e a treliça

M = F. D

M = 22,5 . 5 = 112,5 kN.cm

σt=σc=MW=6 . 112,5t . 8,12→251,1=10,28t→t≥4,52mm

Verificação ao esforço cortante

VRd=0,6 . t . 8,1 . 251,1

22,5=0,6 . t . 8,1 . 251,1→t=2,03mm

Esmagamento da seção do Furo

F,Sd = 45/2 = 22,5 kN

FRd=3. Db. t. Fu1,35→22,5=3 . 1,27 . t 401,35→t=1,99mm

Rasgamento

FRd=1,5.t.L. Fu1,35→22,5=1,5  . t. 3,3. 401,35→t=1,5mmmm

Adotaremos t = 4,76mm

Verificação da solda de filete

Ip = Ix + Iy = 28+231 = 259cm4

Fx = M.y/Ip = 112,5 . 3,07/259 = 1,34 kN

Fy = M. x / Ip = 112,5 . 5,04/259 = 2,19 kN

Vx = 22,5 / (3,5+3,5+8,1) = 1,49

FSd=1,34+1,492+2,192=3,57 kN

VwRd=0,6 . 0,707 . Dw. Lc. Fw1,35

3,57=0,6 . 0,707 . Dw. 1. 41,51,35=0,27cm

Adotaremos dw = 4mm devido à chapa de 4,76mm

Dimensionamento dos parafusos da barra de travamento

Vsd = 45/4 = 11,25 kN

VRd=0,4 . π.D2.Fub4 . 1,35

11,25=0,4 . π.D2.82,54 . 1,35

D= 11,25 . 4 . 1,350,4 . π . 82,5=0,765cm-adotaremos D=1/2''

Verificação da chapa da ligação

Escoamento da seção bruta

NT,Rd=A.g.Fy1,1→45=10 . t . 251,1→t=0,198cm

Ruptura da seção líquida
NT,Rd=An.Fu1,35→45=(10-2.1,27+0,15+0,2.t . 401,35→t=0,225cm

Pressão de contato nos furos da viga de travamento

Nt,Sd = 45/4 = 11,25  kN / parafuso

FcRd=1,5 . lf. t. Fu1,35

11,25=1,5 . 1,6. t. 401,35=t=0,158cm

Esmagamento:

FcRd=3,0 . Db. t. Fu1,35

11,25=3,0 . 1,27. t. 401,35=t=0,09cm

Verificação se a seção é compacta à compressão

bt≤0,56.EFy

4t≤0,56.2000025

t≥415,84=0,252cm

Cisalhamento de bloco (hipótese de tração 45 kN)

Verificação para rasgamento em U

Ant = 2,6 . 0,318  = 0,83 cm² (rasgamento em U)

Anv = (2,3 + 1,6) 2  . 0,318 = 2,48 cm² (Rasgamento em U)

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,35≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,35

FRd=0,60. 40. 2,48+1,0. 40. 0,831,35=68,68 kN>0,60. 25. 2 . 6 . 0,318+1,0. 40. 0,831,35=67 kN>45 OK

Verificação para rasgamento em L

Ant = (2,6+2,3) . 0,318  = 1,56 cm² (rasgamento em L)

Anv = (2,3 + 1,6)  . 0,318 = 1,24 cm² (Rasgamento em L)

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,35≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,35

FRd=0,60. 40. 1,24+1,0. 40. 1,561,35=68,26 kN>0,60. 25 . 6 . 0,318+1,0. 40. 1,561,35=67,42 kN>45 OK

Verificação da solda da chapa de ligação da barra de travamento

Nt,Sd = Nc, Sd = 45 kN

FwRd=0,6 . 0,707 . dw. lc.Fw1,35

45=0,6 . 0,707 . dw. 31,2.41,51,35

dw=0,11 adotaremos dw=3mm

Verificação para rasgamento em U

Ant = (8) . 0,318  = 2,54 cm² (rasgamento em U)

Anv = (3,8). 2  . 0,318 = 2,41 cm² (Rasgamento em U)

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,35≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,35

FRd=0,60. 40. 2,41+1,0. 40. 2,541,35=118kN>0,60. 25 . 2 . 3,8 . 0,318+1,0. 40. 2,541,35=102kN>45 OK

Verificação para rasgamento em L

Ant = (9) . 0,318  = 2,86 cm² (rasgamento em L)

Anv = (3,8)  . 0,318 = 1,20 cm² (Rasgamento em L)

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,35≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,35

FRd=0,60. 40. 1,20+1,0. 40. 2,861,35=106kN>0,60. 25  . 3,8 . 0,318+1,0. 40. 2,861,35=98,16 kN>45 OK

Adotaremos Chapa t = 3,2mm ASTM A36

Verificação da chapa de conexão entre mão francesa – treliça – Barra de travamento

Verificação dos parafusos da mão francesa

VRd=0,4 . π.D2.Fub4 . 1,35

VRd=0,4 . π.1,272.82,54 . 1,35=30,96>22,5 OK

Momento atuante na chapa de ligação

M = 16x6,6 + 16x3,8 + 2x11,25 x 4,2 + 2x 11,25 x 8,2 -16x7,1 – 16x4,3 = 263 kN.cm

Cortante atuante = 16 + 16 = 32 kN

Axial atuante: 16+16-45 = -13 kN

Tensão axial de tração atuante

σt=MW-NA

251,1=6.263t.10,22-13,20t . 10,2

22,72=15,16-1,29t

t=0,610cm

Espessura mínima para chapa compacta

4,3t≤0,56.2000025

t=0,27cm

Tensão axial de compressão atuante

σt=MW+NA

251,1=6.263t.10,22+13,20t . 10,2

22,72=15,16+1,29t

t=0,724cm

Verificação à cortante

32=0,6 . 10,2 . t . 251,1

t=0,23cm

Pressão de contato nos furos da mão francesa

Nt,Sd = 45/2 = 22,5  kN / parafuso

FcRd=1,5 . lf. t. Fu1,35

22,5=1,5 . 1,8. t. 401,35=t=0,28cm

Esmagamento:

FcRd=3,0 . Db. t. Fu1,35

22,5=3,0 . 1,27. t. 401,35=t=0,199cm

Verificação da flexão da chapa gousset da treliça em relação ao eixo de menor inércia

T = M/d = T = 263 / 10,2 = 25,78 kN

Momento fletor na cantoneira

Esbeltez da aba

λ=bt=323,2=10

λp=0,542000025=15,27

MRd=1,5 . W.Fy1,1→ MRd=1,5 . 0,82.251,1→MRd=27,95 kN.cm

Adicionar uma chapa para neutralizar o momento fletor

Adotaremos chapa t = 7,94mm (5/16’’)

Verificação da solda entre a chapa de ligação e a chapa gousset

Fr=25,7822+3210,2.22=12,98 kN

FwRd=0,6 . 0,707 . dw. lc.Fw1,35

12,98=0,6 . 0,707 . dw. 1.41,51,35=10mm (E60XX)

Dimensionamento da chapa de ligação da mão francesa com banzo inferior

Momento atuante na chapa de ligação

M = 16.4,3+16.7,1-16.3,8-16.6,6 = 16 kN.cm

Cortante atuante = 16 + 16 = 32 kN

Axial atuante: 16+16-45 = 32 kN

Tensão axial de máxima atuante

σt=σc=MW+NA

251,1=6.16t.10,22+32t . 10,2

22,72=0,92+3,13t

t=0,18cm

Espessura mínima para chapa compacta

4,3t≤0,56.2000025

t=0,27cm

Verificação à cortante

32=0,6 . 10,2 . t . 251,1

t=0,23cm

Pressão de contato nos furos da mão francesa

Nt,Sd = 45/2 = 22,5  kN / parafuso

FcRd=1,5 . lf. t. Fu1,35

22,5=1,5 . 1,8. t. 401,35=t=0,28cm

Esmagamento:

FcRd=3,0 . Db. t. Fu1,35

22,5=3,0 . 1,27. t. 401,35=t=0,199cm

Adotar Chapa t = 3,2mm (1/8’’)

Verificação da solda entre a chapa de ligação e a chapa gousset

Força de tração máxima devido ao momento fletor:

F = M/d = 16/10,2 = 1,56 kN

Força máxima devido à tração: F = 32/10,2 = 3,13 kN

Força de tração máxima na solda (L = 1cm) = 1,56+3,13 = 4,69 kN

Fr=4,6922+3210,2.22=2,82 kN

FwRd=0,6 . 0,707 . dw. lc.Fw1,35

2,82=0,6 . 0,707 . dw. 1.41,51,35=0,216cm Adotar dw=3mm E60XX

4.10 – Dimensionamento da Viga de Travamento

Carregamento: Reação de apoio do pilar do oitão no ELU

Nsd = 10,9 kN (Compressão)

Verificação das diagonais e montantes: (NSD = +16,00, -20)

Deslocamentos Máximos:

Deslocamento máximo admissível = 6200/300 = 20,66mm

Deslocamento atuante: 15,77 + 4,50 = 20,27mm OK!

5 – Dimensionamento das ligações

5.1 – Dimensionamento do suporte de terças da Cobertura

Esforços

CP+V90 (Cpi 0,00)

Inércia Polar formada pela seção dos parafusos

Ip= x2+y2=0,62+32=9,36cm²

Cálculo para CP+SC (ELU)

FxM=M.yIp=72.39,36=23 kN (esquerda – Furo inferior)

Fx (v) = 3,6 / 2 = 1,80 kN (esquerda Furo inferior)

Fy = 1,6 kN (Para baixo)

Fr=23+1,82+1,62=24,85 kN

Cálculo para CP+V90 (CPI 0,00) (ELU)

FxM=M.yIp=78.39,36=25 kN (direita– Furo inferior)

Fx (v) = 3,9 / 2 = 1,95 kN (Esquerda Furo inferior)

Fy = 1,75 kN (Para baixo)

Fr=25+1,952+1,752=27 kN

FRd=0,4 . π.D2. Fu4. 1,35

27=0,4 . π.D2. 82,54. 1,35

D=27 . 4 . 1,350,4 . π.82,5=1,18cm adotar 12,7mm ASTM A325

Verificação Rasgamento do Furo (Suporte de terça)

FRd=1,5 . lf.t.Fu1,35

(25+1,95)=1,5 . 1,4.t.401,35

t=0,433cm

Verificação Esmagamento do Furo (Suporte de terça)

FRd=3 . D.t.Fu1,35

26,95=3 . 1,27.t.401,35

t=0,238cm

Verificação do rasgamento do furo (Terça) (ABNT NBR14.762 – 10.3.4)

Frd=t.e.Fu1,45

26,95=t.1,4.381,45=0,734cm (Não aprovado)

Verificação do Esmagamento do furo (Terça) (ABNT NBR14.762 – 10.3.5)

αe=0,183 . 2+1,53=1,896

26,95=1,896 . 1,27 . t.381,55=0,456cm (Reprovado)

Será utilizada uma chapa de reforço ASTM A36 t = 4,76 com dimensões de borda superiores às já utilizadas para cálculo da cantoneira de suporte.

Verificação da Solda no reforço

Ip1cm=Ix+Iy=101+77=178cm4

Fx=M.yIp=78.5178=2,19 kN

Fy=M.xIp=78.2,11178=0,92 kN

Fx = 3,9/(5,45 + 8,62) + 2,19 = 2,47 kN

Fy = 3,5/(5,45 + 8,62) + 0,92 = 1,17 kN

FR=2,472+1,172=2,73 kN

FW,Rd=0,6 . 0,707 . dw.Fw1,35→2,73=0,6 . 0,707 . dw.41,51,35=0,209cm. Adotar 4mm (E60XX)

5.2 – Dimensionamento do suporte de terças dos fechamentos

Esforços

CP+V90 (Cpi -0,3) (PARAMOS AQUI – CALCULAR SUPORTE COM FUROS OBLONGOS)

Cálculo para CP+V90 (CPI 0,00) (ELU)

FxM=M.yIp=78.39,36=25 kN (direita– Furo inferior)

Fx (v) = 3,9 / 2 = 1,95 kN (Esquerda Furo inferior)

Fy = 1,75 kN (Para baixo)

FRd=0,4 . π.D2. Fu4. 1,35

32=0,4 . π.D2. 41,54. 1,35

D=1,5 . 4 . 1,350,4 . π.41,5=0,397cm adotar38 mm ASTM A307

Verificação Rasgamento do Furo (Suporte de terça)

FRd=1,5 . lf.t.Fu1,35

(1,5)=1,5 . 1,9.t.401,35

t=0,01cm

Verificação Esmagamento do Furo (Suporte de terça)

FRd=3 . D.t.Fu1,35

1,5=3 . 0,952.t.401,35

t=0,02cm

Verificação do rasgamento do furo (Terça) (ABNT NBR14.762 – 10.3.4)

Frd=t.e.Fu1,45

1,5=t.1,9.381,45=0,03cm (Aprovado t = 2mm)

Verificação do Esmagamento do furo (Terça) (ABNT NBR14.762 – 10.3.5)

αe=0,183 . 2+1,53=1,896

1,5=1,896 . 0,952 . t.381,55=0,033cm (Aprovado t = 2mm)

Cálculo do suporte à flexão

Carga vertical no suporte superior, mais solicitado devido à ação do tirante

P = 0,2kN x 4 linhas de terças x 2 terças por suporte = 1,6 kN (0,8 / linha de parafuso)

Msd = ( 0,8 x 3 + 0,8 x 12 ) = 12 kN.cm

Verificação da necessidade de enrijecedor:

Espessura requerida sem enrijecedor

σ=MW

fy1,1=12 .6 11.t2

t=12 . 6 . 1,1 11 . 25=0,536cm~1/4

Verificação com enrijecedor espessura 1/8

σ=M.yI

σt=M.yI=12. 3,64536,08=7,19kNcm2<Fy1,1=22,72

σc=M.yI=12. 0,64076,08=1,26kNcm2

Verificação da flambagem local

bt=50,476=10,50

btmax=0,56EFy

btmax=0,562000025=15,83

Aba é compacta à flambagem local, portanto

σc=1,26kNcm2<Qs . Fy1,1=22,72

Aprovado

Verificação da solda do suporte de terças de fechamento

Tensão máxima devido ao momento

σt=M.yI=12. 3,3341,69=0,96kN

Tensão máxima devido devido ao vento horizontal (Considerando a mesma carga da hipótese de vento com Cpi +-0,3 e Cpe = +0,7 de forma conservadora)

σh=3.222,3=0,26kN

σR=0,262+0,962=0,99 kN

FRdW=0,6 . 0,707. Dw.  1 . 41,51,35

0,99=0,6 . 0,707. Dw.  1 . 41,51,35

dw=0,08cm

Adotar 3mm E60XX

5.3 – Dimensionamento das chapas de ligação da treliça

5.3.1 – Chapa Gousset Treliça – trecho paralelo

Dimensionamento da solda entre a chapa e as diagonais

Maior esforço axial absoluto = 45,8kN

Fw,Rd=0,6 . 0,707 . 0,3 . 2.Lc.41,51,35

45,8=0,6 . 0,707 . 0,3 . 2.Lc.41,51,35

lc=5,85cm

Fx=32,9+45-45,6=32,3 kN

M=32,9 . 7,2-30,67 . 7,8= -2,34 kN.cm

Fy=-30,67+45=14,33 kN

Tensões locais na chapa (t= 4,76mm)

σm=MW=2,34 . 60,476 . 14,22=±0,146

σc=14,3314,2.0,476+0,146=2,26 kN/cm²

σt=14,3314,2.0,476-0,146=1,97 kN/cm²

Espessura da chapa gousset considerando aba livre compacta

bt≤0,56EFy

7,7t≤15,84

t≥0,486cm

Como a aba disponível não foi compacta, proceder com o cálculo de flambagem local

Ne=π2.E.Iyk.L2=π2.20000.14,2 . 0,4763121.7,72=424kN

λ0=0,476. 14,2 . 25424=0,63

χ=0,6580,632=0,84

Nc,Rd=χ.Ag.Fy1,1

σcRd=0,84.251,1=19,09 kN/cm²>2,26 OK Aprovado

Verificação da cortante na chapa

Tensão atuante = 32,3/(0,476 . 14,2)=4,77 kN/cm²

νRd=0,6 . Fy1,1

νRd=0,6 . 251,1=13,63>4,77 OK aprovado

Verificação do Colapso por rasgamento

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,35

FRd=0,60. 40. 2 . 6 . 0,476+1,0 . 40. 3,2 . 0,4761,35=146,67 kN>45,8 kN

FRd=0,60. 25. 2 . 6 . 0,476+1,0 . 40. 3,2 . 0,4761,35=108,6 kN>45,8 kN

Verificação da Chapa Gousset Inferior Trecho Paralelo

Fx=32,9+87,4-120,9=0,6 kN kN

M=32,9 . 8,3-30,67 . 9= -2,96 kN.cm

Fy=-30,67+45=14,33 kN

Tensões locais na chapa (t= 4,76mm)

σm=MW=2,96 . 60,476 . 152=±0,17

σc=14,3315.0,476+0,17=2,17 kN/cm²

σt=14,3315.0,476-0,17=1,84 kN/cm²

Considerando que o comprimento de flambagem da chapa não se alterou, e a aba foi aumentada, de 142mm para 150mm então podemos considerar que a resistência à compressão é superior ao valor encontrado na primeira verificação.

O mesmo se aplica à verificação por cortante e colapso por rasgamento.

Verificação da Ligação entre treliça paralela e trecho da cumeeira

Determinação do número de parafusos para diagonal

FV,Rd=n. 0,4 . π.D2.Fub4 . 1 ,35

45=n. 0,4 . π.1,22.82,54 . 1 ,35

45=n. 0,4 . π.1,22.82,54 . 1 ,35

n=1,62--2 parafusos Diam. 12mm ASTM A325

Verificação dos parafusos para o banzo Superior

FV,Rd=n. 0,4 . π.D2.Fub4 . 1 ,35

FV,Rd=12. 0,4 . π.1,22.82,54 . 1 ,35331 kN>68,4 OK!

Verificação da Cantoneira de diagonal na região da ligação

NTRd=An.Fu1,35

An = Ag – d’.t

An= 2,30 – (1,27 + 0,15 + 0,2) . 0,32 = 1,81cm²

Ct=1-eclc

Ct=1-14=0,75

NTRd=An.Ct.Fu1,35

NTRd=1,81. 0,75.401,35=40,22 kN>27,42=13,7 kN OK!

Verificação da tala de emenda do banzo superior

Área tributária da tala de emenda

Atala = Ag – 2x 4x0,476 = 8,77 – 3,80 = 4,97cm² (4,97/8,77=57%)

Verificação da solda entre a tala e o banzo

Maior esforço axial = 48,3 kN x 0,57 = 27,53 kN adotar 45 kN

Fw,Rd=0,6 . Dw.lc.Fw1,35

Fw,Rd=0,6 . 0,707. dw.lc.Fw1,35

45=0,6 . 0,707. dw.(7,62+2.4).41,51,35

dw=2,20mm-adotar 3mm E60XX

Verificação da chapa

Na compressão:

bt≤0,56EFy

8t≤15,87→tmin=5,00 – Adotaremos t = 6.35mm

Na tração:

Escoamento da seção bruta: Nt,Sd = 38,3 x 0,57 = 21,83 kN – 45 kN

Nt,Rd=Ag.Fy1,1=7,62 . 0,635 . 251,1=109 kN

Ruptura da seção líquida:

Nt,Rd=An.Fu1,35=[4,83-2 . 1,27+0,15+0,2.0,635] . 401,35=82,07 kN> 45 kN OK

Pressão de contato nos furos:

Nt,Sd = 68,4 x 0,57 = 38,98 kN adotar 45 kN / 6 parafusos = 7,5 kN/parafuso

FcRd=1,5 . lf. t. Fu1,35

FcRd=1,5 . 2,6. 0,635. 401,35=73>7,5 kN OK

Esmagamento:

FcRd=3,0 . Db. t. Fu1,35

FcRd=3,0 . 1,27. 0,635. 401,35=71,68>7,5 kN

Verificação do Colapso por rasgamento

Nt,Sd = 38,4 * 0,57 = 21,88 adotar 45 kN.

Ant = 2,2 . 0,635  = 1,39 cm² (rasgamento em U)

Ant = 3,3*0,635 = 2,09 cm² ( rasgamento em L

Anv = (4 . 2,4 + 2. 2,6 ) . 0,635 = 9,39cm² (Rasgamento em U)

Anv = (2 . 2,4 + 1 . 2,6) . 0,635 = 4,7 cm²

Verificação para rasgamento em U

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,35≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,35

FRd=0,60. 40. 9,39+1,0. 40. 1,391,35=208 kN>0,60. 25. 2 . 11,4 . 0,635+1,0. 40. 1,391,35=202 kN>45 OK

Verificação para rasgamento em L

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,35≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,35

FRd=0,60. 40. 4,7+1,0. 40. 2,091,35=145 kN>0,60. 25 . 11,4 . 0,635+1,0. 40. 2,091,35=142 kN>45 OK

Verificação da resistência do perfil à tração

An= 8,77 – 4.1,62. 0,476 = 4,65 cm²

Nt,Rd=An.Fu1,65=4,65 . 381,65=107 kN>38,4 kN OK!

Pressão de contato no furo

NcSd = 68,3 / 12 = 5,69 kN

αe=0,183 . 0,476+1,53=1,61

Fc,Rd=αe. d.t.fu1,55=1,61 . 1,27 . 0,476 . 381,55=23,86 kN>5,69 OK!

Fc,Rd=t. e. Fu.1,45=0,476 . 2,6 .381,45=32,43 kN>5,69 OK!

Verificação para rasgamento em U

Ant = 2,2 . 0,476  = 1,04 cm² (rasgamento em U)

Anv = (4 . 2,4 + 2. 3,2 ) . 0,476 = 7,61 cm² (Rasgamento em U)

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,65≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,65

FRd=0,60. 38. 7,61+1,0. 38. 1,041,65=129 kN>0,60. 24. 2 . 12 . 0,476+1,0. 38. 1,041,65=123 kN>45 OK

Verificação do colapso por rasgamento da aba do perfil U100X40X4,76

Anv = (2 . 2,6 + 3,3 ) . 0,476 = 4,04 cm² (Rasgamento em L)

Ant = 1,1 . 0,476 = 0,52 cm² (Rasgamento em L)

Maior esforço axia = 48,3 x 0,21 = 10,14 < 45 kN- Adotar 45 kN

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,65≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,65

FRd=0,60. 38. 4,04+1,0. 38. 0,521,65=67,80 kN>0,60. 24. 1 . 12 . 0,476+1,0. 38. 0,521,65=61,83 kN>45 OK

Verificação do colapso por rasgamento do banzo U100X40X3,00

Verificação para rasgamento em U (Alma do perfil)

Ant = 7,62 . 0,3  = 2,28 cm² (rasgamento em U)

Anv = (2 . 4 . 0,3) = 2,4 cm² (Rasgamento em U)

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,65≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,65

FRd=0,60. 24. 2,4+1,0. 38. 2,281,65=73 kN>45 kN

Verificação para rasgamento em L (Aba do perfil)

Ant = 3,6 . 0,3  = 1,08 cm² (rasgamento em L)

Anv = ( 8 . 0,3) = 2,4 cm² (Rasgamento em L)

FRd=0,60. 24. 2,4+1,0. 38. 1,081,65=45,81 kN>45 kN OK

Verificação da Chapa Gousset

Fx=16,45 . 2+45-15 . 3=32,9kN

M=15,34 . 11-16,45 . 11,4+15,34.8-16,45.8,7+3 . 15 . 1,8= 41,81  kN.cm

Fy=-15,34.2+45=14,32 kN

Tensões locais na chapa (t= 4,76mm)

σm=MW=41,81 . 60,476 . 22,92=±1,00

σc=14,3222,9.0,476+1,00=2,31 kN/cm²

σt=14,3222,9.0,476-1,00=0,31 kN/cm²

Espessura da chapa gousset considerando aba livre compacta

bt≤0,56EFy

11,4t≤15,84

t≥0,719cm

Como a aba disponível não foi compacta, proceder com o cálculo de flambagem local

Ne=π2.E.Iyk.L2=π2.20000.22,9 . 0,4763121.11,42=312kN

λ0=0,476. 22,9 . 25312=0,93

χ=0,6580,932=0,70

Nc,Rd=χ.Ag.Fy1,1

σcRd=0,70.251,1=15,9kN/cm²>2,31 OK Aprovado

Verificação da cortante na chapa

Tensão atuante = 32,9/(0,476 . 22,9)=3,01 kN/cm²

νRd=0,6 . Fy1,1

νRd=0,6 . 251,1=13,63>3,01 OK aprovado

Pressão de contato nos furos da diagonal

Nt,Sd = 45/2 = 22,5  kN / parafuso

FcRd=1,5 . lf. t. Fu1,35

FcRd=1,5 . 2,6. 0,476. 401,35=55 kN>22,5 kN OK

Esmagamento:

FcRd=3,0 . Db. t. Fu1,35

FcRd=3,0 . 1,27. 0,476. 401,35=53,73>22,5 kN

Como o maior esforço de contato entre a chapa e a aba do banzo é 15 kN (45/3) a verificação se cumpre também para esses furos

Anv = (2 . 2,6 + 2,2 ) . 0,476 = 3,52 cm² (Rasgamento em L)

Ant = 1,1 . 0,476 = 0,52 cm² (Rasgamento em L)

Maior esforço axial = 36,5 x 0,21 = 7,66 < 45 kN- Adotar 45 kN

FRd=0,60. Fu. Anv+Cts. Fu. Ant1,65≤0,60. Fy. Agv+Cts. Fu. Ant1,65

FRd=0,60. 40. 3,52+1,0. 40. 0,521,35=77,98 kN>0,60. 25. 1 . 10,9 . 0,476+1,0. 40. 0,521,35=73  kN>45 OK

Verificação da solda de filete da chapa com o banzo

Perimetro = 3,6 + 2.8 = 19,6

Tensão máxima devido ao Momento Torsor

Ip=Ix+Iy=99,41+169,5=268,91cm4

Fx=M.yIp=41,81.2,79268,91=0,43 kN

Fy=M.xIp=41,81.5,16268,91=0,80 kN

Esforços resultantes

Fx = 32,90/19,6 = 1,68 + 0,43= 2,11 kN

Fy = 14,32 / 19,6 = 0,73 + 0,80 = 1,53

FwSd=2,112+1,532=2,60 kN

FwRd=0,6 . 0,707 . dw.lc . Fw1,35

2,60=0,6 . 0,707 . dw.1 . 41,51,35

dw=2mm Adotar dw=3mm E60XX

Verificação da solda da cantoneira

FwRd=0,6 . 0,707 . dw . Fw1,35

45=0,6 . 0,707 . dw. 2 . 9 . 41,51,35

dw=2mm-Adotar 3mm E60XX

Verificação da união de chapa de topo do banzo superior da treliça principal

Determinação do diâmetro dos parafusos.

Nt,Sd = 91,2 / 6 = 15,2 kN

NTRd=0,75. π. D2.Fub4 . 1,35

NTRd=0,75. π. 1,22.82,54 . 1,35=51 kN>15 kN OK

Adotar Diam. ½ ASTM A325

Diâmetro da chapa em função da compressão:

σc=66,110,16 . 20=0,32 kN/cm²

n'=d.Bf4→10.54→=3,53cm

m=h-0,95d2→20-0,95.102=5,25cm

n=l-0,8Bf2→10,16-0,8.52=3,08cm

t=1,49. l . σcFy→1,49 . 5,25. 0,3225→0,885cm~~3/8mm

Verificação à tração:

t=0,63  . NSd . fBf.Fy

t=0,63  . 91,2 . 55 . 25=1,20 Adotar espessura t=12,7mm

Verificação do comprimento de solda mínimo entre o banzo superior e a chapa de cabeça

Fw,Rd=0,6 . 0,707 . Dw. Lc. Fw1,35

91,2=0,6 . 0,707 . 0,3. Lc. 41,51,35

Lc=23,31cm

Dw mínimo para 16mm de comprimento de filetes

91,2=0,6 . 0,707 . Dw. 16. 41,51,35→dw=4,37mm adotar 5mm

Dimensionamento do flange do banzo inferior da treliça

Determinação do diâmetro dos parafusos.

Nt,Sd = 100,1 / 8 = 12,51 kN

NTRd=0,75. π. D2.Fub4 . 1,35

NTRd=0,75. π. 1,22.82,54 . 1,35=51 kN>12,51 kN OK

Adotar Diam. ½ ASTM A325

Espessura da chapa em função da compressão:

σc=157,120 . 20=0,40 kN/cm²

n'=d.Bf4→10.104→=5cm

m=h-0,95d2→20-0,95.102=5,25cm

n=l-0,8Bf2→20-0,8.102=6cm

t=1,49. l . σcFy→1,49 . 6. 0,4025→1,13cm~~1/2

Verificação à tração:

t=1,05  . NSd . f. dFy(d2+2.Bf2)

t=1,05  . 100,1 . 15. 1025(102+2.102)=1,48cm-Adotar t=16mm

Verificação do comprimento de solda mínimo entre o banzo superior e a chapa de cabeça

Fw,Rd=0,6 . 0,707 . Dw. Lc. Fw1,35

100,1=0,6 . 0,707 . 0,3. Lc. 41,51,35

Lc=25,84cm

Dw mínimo para 382mm de comprimento de filetes (Perímetro do tubo)

100,1=0,6 . 0,707 . Dw. 38,2. 41,51,35→dw=2mm adotar 3mm

5.4 – Dimensionamento das placas de base

5.4.1 – Dimensionamento das placas de base do pórtico típico

Dimensionamento dos Chumbadores

Hipóteses mais severas

CP+SC

Cp+V90 (Cpi +0,00)

∅=1,27.11,39.V2+3,24. T2Fu2

Diâmetro necessário para combinação CP + SC

∅=1,27.11,39.4522+3,24. 02382=1,59cm

Diâmetro Necessário para combinação CP + V90 (Cpi 0,00)

∅=1,27.11,39.4522+3,24. 4522382=1,69cm

Adotaremos Barra rosqueada Diam. 3/4’’ (19,05mm) SAE 1020

Profundidade do embutimento do chumbador (Conforme Steel Design Guide 1 – AISC)

L = 12 . D = 12 . 19,05= 228,6mm

Lh=0,3141.d.FuFck

Lh=0,3141.1,905.382=11,36cm

Dimensionamento da placa de base à compressão (CP + SC) – Considerando Fck 20 MPa

σc=4521 . 16,3=0,131 kN/cm²

σc-adm=0,51fck=0,51 . 2,0=1,02 kN/cm2OK!

n'=d.Bf4→10.54→=3,53cm

m=h-0,95d2→21-0,95.102=5,75cm

n=l-0,8Bf2→16,3-0,8.52=6,15cm

t=1,49. l . σcFy→1,49 . 6,15. 0,13125→0,66cm

Verificação à tração: (CP+V90 cpi +0,00)

para d≥1,42Bf: t=0,63  . NSd . fBf.Fy

para d≥1,42Bf: t=0,63  . 45 . 165 . 25=1,512cm

Verificação da pressão de contato no furo

FcRd=1,5 . lf. t. Fu1,35

452=1,5 . 4,9. t. 401,35=t=1mm

Esmagamento:

FcRd=3,0 . Db. t. Fu1,35

452=3,0 . 1,905. t. 401,35=1,32mm

Verificação à ruptura da seção líquida

Nt,Rd=An.Ct.Fu1,35

45=20-2 . 3+0,15+0,2. t .1.401,35=1,14mm

Verificação ao escoamento da seção bruta

Nt,Rd=Ag. Fy1,10

45=20 . t . 251,10=0,99mm

Podemos adotar Base de pilar t = 16mm, porém adotaremos sobreespessura de 3mm devido à corrosão. Portanto adotaremos chapa t = 19mm

Verificação da solda entre o perfil e o pilar

Considerando solda de filete

Esforço resultante máximo

FR= 452+452=63,63 kN

63,63=0,6 . 0,707 . Dw. 40. 41,51,35→dw=1,2mm adotar 3mm E60XX

CONCLUSÃO

Sem mais, e utilizando das atribuições profissionais a mim concedidas pelo sistema CONFEA-CREA do Estado de São Paulo, lavro este memorial de cálculo de análise estrutural para que possa servir de documentação complementar ao projeto de posse do construtor.

São José dos Campos, 04 de Agosto  de 2017

Eng. Felipe Jacob Moraes Pereira

Engenheiro Mecânico

CREA-SP 5069138036-SP