Memorial de Cálculo Estrutural

ESTMET23456789

1. Objetivo:

O Objetivo desse memorial de cálculo estrutural é documentar os procedimentos adotados durante o dimensionamento de uma estrutura metálica para marquise hospital cujo projeto executivo encontra – se no anexo A deste documento.

2. Normas Utilizadas:

Para avaliação da estrutura foram utilizadas as seguintes normas e documentos de referência:

- ABNT NBR 8800-08 – Dimensionamento de estruturas de aço laminado e soldado

- ANBR NBR14. 762/10 – Dimensionamento de perfis formados a frio

- ABNT NBR6120 – Cargas em edificações

- ABNT NBR6123 – Esforços devido ao vento nas edificações

3. Dados do contratante

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra:

4. Procedimento de cálculo

4.1 Definições das cargas atuantes no projeto

Cargas permanentes

- Peso próprio das telhas metálicas: 0,0485 kN/m²

- Peso das estruturas da platibanda com ACM: 6mm = 10.68 kg/m² + 7,8 kg/m² 18,48 kg/m²= 0,185 kN/m²

- Peso próximo das terças, correntes e tirantes: 5 kg/m²= 0,05 kg/m²

- Peso próprio das tesouras: A ser concluído em cada casa

- Forro do gesso

Cargas variáveis

- Cargas devido ao vento: Conforme calculo em 4.2

- Sobrecarga de manutenção =0,25 kN/m²

4.2 Esforços devido ao vento

Velocidade básica vento = 30/s (Piauí)

Fator topográfico S1 =1,0

Fator S2: CategoriaIV – Classe B S2 = 0,76

Fator S3: S3= 1,10

Vk =V0. S1. S2 . S3 = 30 . 1,0 . 0,76 . 1,10 = 25,08 m/s

Pressão dinâmica do vento: q= 0,613Vk²= 0,613. 25,08²= 0,385kN/m²

Coeficientes de pressão extremos (Cpe)

Cálculo das terças da cobertura

Verificação dos Estados limites de serviço (ELS):

Flecha admissível =L/180=4224/180=23,46mm

Hipótese 1: CP+SC

Q= (0,0485+0,05+0,25) . 1,5=0,53 kN/m

Hipótese 2: CP + V0

Q= (0,0485 + 0,05-1,8. 0385) 1,5= 0,90KN/m

Verificação dos Estados limites de serviço (ELU):

Hipótese 1: 1,4. CP+ 1,5. SC

Q= (1,4. 0,0485+ 1,4. 0,05+1,5. 0,25). 1,5=0,77 kN/m

Figura 1

Figura 2- Diagrama de esforços cortantes

Figura 3 - Diagrama de esforços axiais

Hipótese 2: CP + 1,4 V0

Q= (0,485+0,05-1,4. 1,8. 0385). 1,5=-1,30 kN/m

Figura 4 - Diagrama de momentos fletores

Figura 5 - Diagrama de esforços cortantes

Verificação da terça da cobertura hipótese 1

Verificação da terça de cobertura hipótese 2

Verificação da mão francesa – hipótese 1

Verificação da mão francesa – hipótese 2

Calculo de platibanda lateral V1

ELS

Carga: Hipótese 1: PP+ VO

Q=1,3. q=1,3. 0,385= 0,50 kN/m² . 0,5m=0,25kN/m

Ix=q.L4384.E.(L180)=0.0025.1004384.20500.(100180)=0,0571cm4

ELU

Msd=1,4.q.L212=1,4.0.0,0025.100212=2,912kN.cm

Vsd=q.L2=1,4.0,0025.1002=0,175kN

Perfil selecionado; Tubo Quadrado 40x40x1,5mm ASTM A36

Esbeltez do perfil quanto ao estado limite Flambagem lateral com torção (FLT)

λ=Lbry=1001,573=63,57

Mpl=Zx.Fy

Zx=12.Ag.d

Zx=12=2,25.2,86=3,21cm³

K=3,21/0,828=1,1377

Mpi=3,21.25=80,25kN.cm

I=4.Ap2.=tp=4.13,67².0.15/14,54=7,73cm4

λp=0,13.EMpi.j.A=0,13.2050090.25.7,73.2,31=140,36>>63,57-Equação A

Esbeltez do perfil quanto ao estado limite Flambagem local da mesa (FLM)

λ=3,40,15=22,66

λP=1,12.EFy=1,12.2050025=32>22,66-Equação A

Esbeltez do perfil quanto ao estado limite Flambagem local da alma (FLA)

λ=3,40,15=22,66

λP=3,76.EFy=3,76.2050025=107,42>22,66-Equação A

Mrd=Mpl1,1=80,251,1=72,95kN.cm>2,08kN.cm=3,99%

Verificação da platibanda lateral principal – ELS

Perfis selecionados: Tubo 40x40x1,5 ASTM A36+ terça da

Flecha limite = L/180 = 1000/180 = 5,55cm ok!

Elu – Esforços Axiais

Verificação dos perfis á compressão Axial

Esbeltez á Flambagem local

λ=3,40,15=22,66

λlim=1,40.EFy=1,40.2050025=40>22,66-Q=1,0

Verificação da Flambagem global

λ=K.Lr=1,0.214,71,57=136,75<200OK!

Nex=π².E.I(K.L)²=π².20500.5.72(1.214,7)²=25,10kN

λ0=Q.Ag.FyNe=1,0.2,31.2525,10=1,5168>1,5

Pela tabela 4 da NBR8800 Temos X =0,385

Nrd=Q.X.AG.FY1,1=1.0,385.2,31.251,1=20,21kN>0,8kNOK!Perfil atende

Devido as outras peças apresentarem esforços de compressão menores, e esbeltez também menores, são consideradas aprovadas por extensão.

Calculo de platibanda frontal

Cálculo de vigas de platibanda V3

ELS

Carga: Hipótese 1: PP+ VO

Q=1,3. q=1,3. 0,385= 0,50 kN/m² . 0,5m=0,25kN/m

Ix=q.L4384.E.(L180)=0.0025.5224384.20500.(522180)=8,13cm4

Carga: Hipótese 1: PP+ VO

Q=0,185. 0,5 = 0,0925kN/m

Ix=q.L4384.E.(L180)=0.000925.5224384.20500.(522180)=3,00cm4

ELU

Msd=1,4.q.L212=1,4.0.0,0025.522212=79,47 kN.cm

Vsd=q.L2=1,4.0.0,0025.52222=0,92 kN

Msd=1,4.q.L212=1,4.0.0,000925.522212=29,40 kN.cm

Vsd=q.L2=1,4.0.0,000925.52222=0,34 kN

Perfil selecionado; Tubo Quadrado 50x50x1,5mm ASTM A36

Area:       1.4260

Perimeter :   19.3137

Bounding box:   X: -2.5000 – 2.5000

Y: -1.8061 –0.6939

Centroid:         X: 0.0000

Y:  0.0000

Moments of inertia:  X0.8811

Y: 5.5327

Product of inertia:  XY: 0, 0000

Radii of gyration:   X: 0.7861

Y:1.9697

Principal moments and X-Y directions about centroid:

I: 0.8811 along [1.0000 0.0000]

J: 5.5327 along [0.0000 1.0000]

Esbeltez do perfil quanto ao estado limite Flambagem lateral com torção (FLT)

λ=Lbry=5221,98=263,63

Mpl=Zx.Fy

Zx=12.Ag.d

Zx=12=1,42 . 3,60=5.112m³

K= 5,112/4,568=1,12

Mpi=5,112,25=127,8kN.cm

I=4.Ap2.=tp=4.22,07².0,1518,54=15,76cm4

λp=0,13.EMpi.j.A=0,13.20500127,8.15,76.1,426=98,85>263,63-Equação A

λY=2.E0,7.Fy.j.A=2.205000.7 .25.4,57.15,76.1,426=243>263,63-Equação B

Esbeltez do perfil quanto ao estado limite Flambagem local da mesa (FLM)

λ=4,40,15=29,33

λP=1,12.EFy=1,12.2050025=32>29,33-Equação A

Esbeltez do perfil quanto ao estado limite Flambagem local da alma (FLA)

λ=4,40,15=29,33

λP=3,76.EFy=3,76.2050025=107,42>29,33-Equação A

Mrd=11.1mPI-(mPI-mr)λ-λpλr-λp=11,1127,8-(127,8-0,7.25,4.57)263,63-98,852430-98,85=113.10 kN.cm

Verificação dos esforços combinados

MxMrd+MyMrd=79,14113,10+29,40113,10=0,96OK!

Verificação de treliça principal

ELS

Hipótese: PP+SC - Flecha limite 23mm

Hipótese: PP+VO

ELU

Hipótese 1,4PP + 1,5SC

Hipótese PP+ 1,4VO

Verificação dos banzos á compressão

Verificação dos banzos á tração

Verificação das diagonais

Dimensionamento das chapas de ligação

σc=NSDApb=166,8200=0,83 kN/cm²

σMAX=0,51.fck=0,51.2=1,02>0,83kNcm²OK!

m=d.bf4=10.54=12,5cm

m=Y-0,95d2

m=20-0,95.10=5,25cm2

n=10-0,8.52=3 cm

t=1,49.I. σcFy=1,49.12,5. 0,8325=3,3cm~3,81cm

Dimensionamento da chapa á tração

t=1,05Nsd.f.dFY(d2+2.Bf2)=1,05.166,8.14.1025(102+2,52)=26mm→Adotar 38,1mm

Dimensionamento dos chumbadores

Situação 1:

Cisalhamento – 34.1 Kn/4 =8,52 kN

d=1,2711,39.Vsc²+3,24.Nt,Sd²fu²

d=1,2711,39.8,52²+3,24.0²40²=0,95cm

Situação 2:

Cisalhamento =6,7 kN/4= 1,67 kN + TRAÇÃO =166,4/4= 41,6 kN

d=1,2711,39.1,67²+3,24.41,6²40²

=1,54-19mm(Adotar 3mm de sobreespessura para corrosão)

5. Conclusão

Sem mais, e utilizado das atribuições profissionais a mim concedidas pelo sistema CONFEA – CREA do estado de São Paulo, lavro esse memorial de calculo estrutural para que possa servir de documentação técnica ao contratante.