## NBR Dinamico Simplificado (1)
CÁLCULO DA PRESSÃO DE VENTO SEGUNDO MÉTODO DINAMICO SIMPLIFICADO DA NBR 6123/1988
1.0 DEFINIÇÃO DA VELOCIDADE BÁSICA DE PROJETO
Obra | Edificio de Processos
Local da Obra | Passo Fundo RS
Vo (m/s) |  | 45
2.0 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS S1 e S3
Fator Topografico S1 |  | 1
Fator Estatistico S3 |  | 1
Velocidade de Projeto Vp (m/s) |  | 31.05
qo (N/m²) |  | 590.9948
3.0 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS E EXPOENTES
Categoria de Rugosidade |  | II
Parâmetro p |  | 0.15
Expoente b |  | 1
Altura livre do edificio (m) |  | 21.5
Altura da ação do vento sobre a edificação (m) |  | 10
Altura do edifício (m) |  | 21.5
y segundo tabela 19 da NBR 6123
y |  | 1.2
t |  | 0.01
fj = Frequência fundamental (Hz) |  | 0.98797
L = Dimensão característica do terreno (m) |  | 1800
Vp/(fj*L) |  | 0.01746
4.0 COEFICIENTE DE AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA
l1 =Menor dimensão horizontal da edificação (m) |  | 8.5
l1/h |  | 0.39535
Coeficiente de amplificação dinâmica (figura acima) |  | 1.45
Resposta média |  | 1.2581
Amplitude máxima |  | 2.3531
q(z) - Pressão. Método dinâmico simplificado (N/m²) |  | 2134.2428

## NBR Dinamico Simplificado (2)
CÁLCULO DA PRESSÃO DE VENTO SEGUNDO MÉTODO DINAMICO SIMPLIFICADO DA NBR 6123/1988
1.0 DEFINIÇÃO DA VELOCIDADE BÁSICA DE PROJETO
Obra | Torre Metálica
Local da Obra | Passo Fundo RS
Vo (m/s) |  | 45
2.0 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS S1 e S3
Fator Topografico S1 |  | 1
Fator Estatistico S3 |  | 1
Velocidade de Projeto Vp (m/s) |  | 31.05
qo (N/m²) |  | 590.9948
3.0 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS E EXPOENTES
Categoria de Rugosidade |  | II
Parâmetro p |  | 0.15
Expoente b |  | 1
Altura livre do edificio (m) |  | 50
Altura da ação do vento sobre a edificação (m) |  | 10
Altura do edifício (m) |  | 50
y segundo tabela 19 da NBR 6123
y |  | 1.2
t |  | 0.01
fj = Frequência fundamental (Hz) |  | 0.80614
L = Dimensão característica do terreno (m) |  | 1800
Vp/(fj*L) |  | 0.021398
4.0 COEFICIENTE DE AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA
l1 =Menor dimensão horizontal da edificação (m) |  | 6
l1/h |  | 0.12
Coeficiente de amplifcação dinâmica (figura acima) |  | 1.2
Resposta média |  | 1.6207
Amplitude máxima |  | 2.2102
q(z) - Pressão. Método dinâmico simplificado (N/m²) |  | 2264.0352

## NBR - Exemplo NBR 6123
CÁLCULO DA PRESSÃO DE VENTO SEGUNDO MÉTODO DINAMICO SIMPLIFICADO DA NBR 6123/1988
1.0 DEFINIÇÃO DA VELOCIDADE BÁSICA DE PROJETO
Obra | Edificio de Processos
Local da Obra | Passo Fundo RS
Vo (m/s) |  | 45
2.0 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS S1 e S3
Fator Topografico S1 |  | 1
Fator Estatistico S3 |  | 1
Velocidade de Projeto Vp (m/s) |  | 31.05
qo (N/m²) |  | 590.9948
3.0 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS E EXPOENTES
Categoria de Rugosidade |  | IV
Parâmetro p |  | 0.23
Expoente b |  | 0.71
Altura livre do edificio (m) |  | 120
Altura da ação do vento sobre a edificação (m) |  | 10
Altura do edifício (m) |  | 120
y segundo tabela 19 da NBR 6123
y |  | 1.2
t |  | 0.01
fj = Frequência fundamental (Hz) |  | 0.357
L = Dimensão característica do terreno (m) |  | 1800
Vp/(fj*L) |  | 0.048319
4.0 COEFICIENTE DE AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA
l1 =Menor dimensão horizontal da edificação (m) |  | 24
l1/h |  | 0.2
Coeficiente de amplifcação dinâmica (figura acima) |  | 1.4
Resposta média |  | 3.1363
Amplitude máxima |  | 3.4691
q(z) - Pressão. Método dinâmico simplificado (N/m²) |  | 1967.8859