Sumário

Cargas Gravitacionais Atuantes	2

Cargas de vento.	2

Pressão Característica do vento (q) – Painéis de Vedação	6

Pressão Característica do vento (q) – Estrutura Principal	7

Determinação dos Coeficientes de Pressão Externa (Cpe)	8

Dimensionamento das telhas da cobertura	16

Dimensionamento das telhas do fechamento lateral	18

Dimensionamento das colunas de oitão	18

Dimensionamento dos contraventamentos horizontais	21

Dimensionamento dos contraventamentos Verticais	24

Dimensionamento das terças de fechamento frontal e posterior ( 0 e 180 graus)	25

Dimensionamento das terças de fechamento Lateral ( 90 e 270 graus)	28

Dimensionamento das terças da cobertura	34

Dimensionamento das correntes	38

Dimensionamento da barra de travamento das terças de cobertura dos módulos frontal e posterior	43

Dimensionamento da Estrutura Principal	44

Verificações ELU – Pórticos  Principais	50

Verificações ELS – Pórticos  Principais	65

Dimensionamento da base das colunas principais	66

# Cargas Gravitacionais Atuantes

Telha termoacústica TR 40 = 0,12 kN/m²

Telhas Simples TR40 = 0,06 kN/m²

Sobrecarga de Uso: 0,25 kN/m²

Paineis Fotovoltaicos: 0,15 kN/m²

Sistema de Combate a incêndio (SCI) = 0,10 kN/m²

# Cargas de vento.

Figura 1:Vista Frontal

Figura 2:Vista A

Figura 3:Vista B

Localização da edificação:

Belo Horizonte MG

V0 = 30m/s

Convenção de Direções de Vento

Fatores Topográficos

V0 – S1 = 1,00

V90:

S13,75=1,00+2,5-zd.tg(θ-3)

S13,75=1,00+2,5-3,756.tg13-3=1,33

V180 – S1 = 1,00

V270 – S1 = 1,00

Rugosidade do Terreno:

Considerar zona industrial densamente urbanizada cota média de 10m (Condomínio industrial) – Cat IV

Para painéis de Vedação: Classe A

S2=bm.Fr.z10p

S2=0,86.1,00.7,5100,12=0,83

Para estrutura principal:

S2=bm.Fr.z10p

V0 – Classe B

S2=0,85.0,98.7,5100,125=0,80

V90 – Classe C

S2=0,84.0,95.7,5100,135=0,77

V180 – Classe B

S2=0,85.0,98.7,5100,125=0,80

V270 – Classe C

S2=0,84.0,95.7,5100,135=0,77

Fator Estatístico:

Galpão destinado à indústria com alto fator de ocupação:

S3 = 1,00 (EP) = 0,92 (PV)

## Pressão Característica do vento (q) – Painéis de Vedação

V0:

Vk=30 . 1,00 . 0,83 . 0,92=22,91m/s

q=0,613 .  22,912=0,32kN/m²

V90:

Vk=30 . 1,33 . 0,83 . 0,92=30,46m/s

q=0,613 .  30,462=0,57kN/m²

V180:

Vk=30 . 1,00 . 0,83 . 0,92=22,91m/s

q=0,613 .  22,912=0,32kN/m²

V270:

Vk=30 . 1,00 . 0,83 . 0,92=22,91m/s

q=0,613 .  22,912=0,32kN/m²

## Pressão Característica do vento (q) – Estrutura Principal

V0:

Vk=30 . 1,00 . 0,80 . 1,00=24m/s

q=0,613 .  242=0,353kN/m²

V90:

Vk=30 . 1,33 . 0,77 . 1,00=30,7m/s

q=0,613 .  30,72=0,58kN/m²

V180:

Vk=30 . 1,00 . 0,80 . 1,00=24m/s

q=0,613 .  242=0,353kN/m²

V270:

Vk=30 . 1,00 . 0,77 . 1,00=23,1m/s

q=0,613 .  23,12=0,33kN/m²

## Determinação dos Coeficientes de Pressão Externa (Cpe)

Relações geométricas:

a/b = 60 / 27,5 = 2,18

h/b = 7,5 / 27,5 = 0,28

# Dimensionamento das telhas da cobertura

Q(V90 CPI +0,70) = 0,32 x [-1,40 – (+0,70) ] = 0,67 kN/m²

Para cobertura: Telha Termoacústica com espaçamento de 2,75m – Capacidade = 1,57 kN/m² > 0,67 kN/m² Ok

# Dimensionamento das telhas do fechamento lateral

Q(V90 CPI +0,70) = 0,32 x [-1,00 – (+0,70) ] = 0,54 kN/m²

Para os fechamentos: Telha trapezoidal TR40 #0,43mm com espaçamento de 2,25m – Capacidade = 1,01 kN/m² > 0,54 kN/m² Ok

# Dimensionamento das colunas de oitão

Hipótese mais severa: (ELU)

1,35 x CP + 1,40 x V90(CPI+0,70)

Compressão:

1,35 x (0,05 + 0,07) x 5,50 x 4,77  + 1,25 x 0,40 x 4,77 = 6,64 kN

Carga Horizontal:

1,40 x 0,56 x 5,50 = 4,31 kN/m

Ma=q.L²8→0,0431.860²8=3985 kN.cm

Vsd= Ra=5.0,0431 . 8608=23,16 kN

Rb=3.0,0431 . 8608=13,9 kN

ELS: (CFS) CP + 0,3xV90(CPI +0,70)

Carga Horizontal:

0,30 x 0,56 x 5,50 = 0,924 kN/m

y=q.L4185 . E . I=0,00924 . 8604185 . 20000 . 2611=0,52cm=5,2mm

Como não há limite estabelecido para esse tipo de peça, aprova-se por critério do calculista.

# Dimensionamento dos contraventamentos horizontais

9,75 . 5,5+10,42 . 11 +13,9 . 16,5+13,01.22+6,06 . 27,5-Rb.27,5=0

Rb=9,75 . 5,5+10,42 . 11 +13,9 . 16,5+13,01.22+6,06 . 27,527,5=30,93 kN

Ra+Rb=4,54+9,75+10,42+13,9+13,01+6,06

Ra=4,54+9,75+10,42+13,9+13,01+6,06-30,93=26,75 kN

Considerando esforços no nó B, assumindo arbitrariamente que a barra de contraventamento que chega nesse nó é tracionada

Fc.cos43+Fy=30,93

No nó “F”:

Logo, Fy = 6,06 kN

Substituindo, temos

Fc.cos43+6,06=30,93

Fc=30,93-6,06cos43=34 kN

E assim sucessivamente (Ver desenvolvimento dos cálculos na vídeo aula)

o diagrama de esforços final fica assim:

Alternativamente, podemos obter os esforços via Ftool:

Máxima tração no contraventamento: 34 kN

NtRd=Ag.Fy1,10→34=π.D2.254 . 1,10→D= 34 . 4 . 1,10π.25=1,38cm

Adotaremos D = 5/8’’ (15,83mm) ASTM A36

# Dimensionamento dos contraventamentos Verticais

NtRd=Ag.Fy1,10→35,71=π.D2.254 . 1,10→D= 35,71 . 4 . 1,10π.25=1,41cm

Adotaremos D = 5/8’’ (15,83mm) ASTM A36

# Dimensionamento das terças de fechamento frontal e posterior ( 0 e 180 graus)

Hipótese mais severa: (ELU VERTICAL)

1,35 x CP

Hipótese mais severa: (ELS VERTICAL)

CP

Hipótese mais severa: (ELU HORIZONTAL)

1,40 x V90(CPI+0,70)

Hipótese mais severa: (ELS HORIZONTAL)

0,30 x V90(CPI+0,70)

Carga Vertical

1,35 x (0,05 + 0,07) x 1,69= 0,27 kN/m (ELU)

(0,05 + 0,07) x 1,69= 0,20 kN/m (ELS)

Carga Horizontal:

1,40 x 0,51 x 1,69 = 1,21 kN/m

0,30 x 0,51 x 1,69 = 0,26 kN/m

Msdx=q.L²8→Msdx=0,0121 . 550²8=458kN.cm

VSdy=q.L2→VSdy=0,0121.5502=3,32 kN

Msdy=q.L²8→Msdy=0,0027 . 183²8=11,30kN.cm

VSdy=2 . q.L2→VSdy=2 . 0,0027 .1832=0,50 kN

Ou, alternativamente

Perfil Adotado: UEnrij. 150X60X20X2,00 ASTM A36

# Dimensionamento das terças de fechamento Lateral ( 90 e 270 graus)

Estruturas participantes do Painel de Vedação:

Hipótese mais severa: (ELU VERTICAL)

1,35 x CP

Hipótese mais severa: (ELS VERTICAL)

CP

Hipótese mais severa: (ELU HORIZONTAL)

1,40 x V0(CPI+0,55)

Hipótese mais severa: (ELS HORIZONTAL)

0,30 x V0(CPI+0,55)

Carga Vertical

1,35 x (0,05 + 0,07) x 1,70= 0,27 kN/m (ELU)

(0,05 + 0,07) x 1,70= 0,20 kN/m (ELS)

Carga Horizontal:

1,40 x 0,43 x 1,70 = 1,02 kN/m

0,30 x 0,43 x 1,70 = 0,22 kN/m

Msdx=q.L²8→Msdx=0,0102 .600²8=459kN.cm

VSdy=q.L2→VSdy=0,0102.6002=3,06 kN

Msdy=q.L²8→Msdy=0,0022 . 200²8=11,00kN.cm

VSdy=2 . q.L2→VSdy=2 . 0,0022 .2002=0,44 kN

Perfil adotado para terças do painel de vedação: Uenrij. 150x60x20x2,00 A36

Terças participantes da estrutura principal (Contraventamento)

Hipótese mais severa: (ELU VERTICAL)

1,35 x CP

Hipótese mais severa: (ELS VERTICAL)

CP

Hipótese mais severa: (ELU HORIZONTAL)

1,40 x V0(CPI+0,55)

Hipótese mais severa: (ELS HORIZONTAL)

0,30 x V0(CPI+0,55)

Carga Vertical

1,35 x (0,05 + 0,07) x (1,70/2)= 0,14 kN/m (ELU)

(0,05 + 0,07) x (1,70/2)= 0,10 kN/m (ELS)

Carga Horizontal:

1,40 x 0,47 x (1,70/2) = 0,56 kN/m

0,30 x 0,47 x (1,70/2) = 0,12 kN/m

Msdx=q.L²8→Msdx=0,0056 .600²8=252kN.cm

VSdy=q.L2→VSdy=0,0056.6002=1,70 kN

Msdy=q.L²8→Msdy=0,0012 . 200²8=6kN.cm

VSdy=2 . q.L2→VSdy=2 . 0,0012 .2002=0,24 kN

Perfil selecionado: 2UE150X60X20X2,00 A36 [ ]

# Dimensionamento das terças da cobertura

Máximo carregamento para baixo:

ELS (CFS)

CP + ψ1.SC + ψ2. V0(CPI-0,72)

[(0,12 + 0,15 + 0,10 + 0,07) + 0,70 x 0,25 + 0 x 0,17] x 2,76 = 1,70 kN/m

CP + ψ1. V0(CPI-0,72) + ψ2. SC

[(0,12 + 0,15 + 0,10 + 0,07) + 0,30x 0,17 +0,60 x 0,25] x 2,76 = 1,77 kN/m

ELU:

1,35 x CP + 1,50.SC + 0,60.1,40. V0(CPI-0,72)

[1,35 x (0,12 + 0,15 + 0,10 + 0,07) + 1,50x 0,25 +0,84 x 0,17] x 2,76 = 3,07 kN/m

1,35 x CP + 1,40. V0(CPI-0,72) + 0,80.1,50.SC

[1,35 x (0,12 + 0,15 + 0,10 + 0,07) + 1,40x 0,17 +1,20 x 0,25] x 2,76 = 3,12 kN/m

Máximo carregamento para cima:

ELS (CFS)

CP + ψ1.V90(CPI +0,70)

[(0,12+0,07) - 0,30 x 0,51] x 2,76 = 0,10 kN/m

ELU

CP + 1,40.V90(CPI +0,70)

[(0,12+0,07) – 1,40 x 0,51] x 2,76 = -1,45 kN/m

Flecha limite: L/250 = 600/250 = 2,4cm

Y = 4,6mm < 24mm OK!

Perfil Adotado para terças da cobertura: UE200X75X20X2,00 A36

Dimensionamento das mãos francesas.

NcSd = 25,57 + 12,63/(530/801) = 45 kN

Perfil adotado: L-Lam- 44,45X4,76 (1.3/4’’ x 3/16’’)

# Dimensionamento das correntes

Dimensionamento das correntes flexíveis da cobertura

Cargas atuantes:

1,35 x CP + 1,50 x SC

[1,35 x (0,12 + 0,07 + 0,15 + 0,10) + 1,50x0,25] x 2,76 x 6 x sen 5,71 / 2 = 0,80 kN

Cálculo para a maior compressão nas terças de cobertura

Sbr=24-22.1,35.12,63200=0,51 kN/cm

Scf=E.AL→0,51=20000.π.D²4 .110 =D=0,51 . 4 . 110020000 . π=0,189cm (1,89mm)

Fbr=0,01.12,63=0,1263 kN<0,80 kN

NtRd=Ag.Fy1,10→0,80=π.D2.254 . 1,10→D= 0,80 . 4 . 1,10π.25=0,211cm

*Alternativamente, como simplificação, podemos adotar a máxima capacidade axial de uma terça

Nrd=A.Fy1,1

Nrd=7,54.251,1=171,4 kN

Sbr=24-22.1,35.171,4200=6,94 kN/cm

Scf=E.AL→6,94=20000.π.D²4 .110 =D=6,94 . 4 . 110020000 . π=0,697cm (6,97mm)

Fbr=0,01.171,4=1,71 kN>0,80 kN

NtRd=Ag.Fy1,10→0,80=π.D2.254 . 1,10→D= 1,71 . 4 . 1,10π.25=0,309cm

Adotaremos barra redonda φ=5/16’’ (7,94mm) ASTM A36

Dimensionamento das correntes rígidas da cobertura:

Cargas atuantes:

1,35 x CP + 1,50 x SC

[1,35 x (0,12 + 0,07 + 0,15 + 0,10) + 1,50x0,25] x (2,76/2)x sen 5,71 / 2 = 0,07 kN

Obs. Como essa terça não apresenta compressão, calculamos a rigidez para a máxima capacidade axial dela

Nrd=A.Fy1,1

Nrd=7,54.251,1=171,4 kN

Sbr=24-22.1,35.171,4200=6,94 kN/cm

Scf=E.AL→6,94=20000.A269 →A=0,09cm²

Fbr=0,01.171,4=1,71 kN>0,07 kN

Verificação da efetividade ao travamento contra a flambagem lateral com torção da terça de cobertura:

Mbr=0,024.510.6002.1,00.200=18,36 kN.cm

Adotaremos UEnrij. 50X25X10X2,25 A36

Dimensionamento das correntes flexíveis do fechamento

Cargas atuantes:

1,35 x CP

[1,35 x (0,12 + 0,07)] x 1,70 x 3 / 2 = 0,65 kN < 0,80 kN OK!

*Vamos adotar a máxima capacidade axial de uma terça de fechamento

Nrd=A.Fy1,1

Nrd=5,94.251,1=135 kN<171,4 kN

Sbr=24-22.1,35.135200=5,46<6,94 kN/cm

Como todos os esforços das correntes do fechamento são menores que os esforços presentes nas correntes da cobertura, adotaremos barra redonda φ=5/16’’ (7,94mm) ASTM A36

Dimensionamento das correntes rígidas da cobertura:

Cargas atuantes:

1,35 x CP

[1,35 x (0,12 + 0,07)] x (1,70/2) / 2 = 0,109 > 0,07 kN

Obs. Apesar de essa terça apresentar compressão (30,93 kN), calcularemos a rigidez para a máxima capacidade axial dela por simplificação.

Nrd=A.Fy1,1

Nrd=5,94.251,1=135 kN<171,4 kN

Sbr=24-22.1,35.135200=5,46<6,94 kN/cm

Verificação da efetividade ao travamento contra a flambagem lateral com torção da terça de cobertura:

Mbr=0,024.252.6002.1,00.200=9,072<12,24 kN.cm

Como os esforços presentes nas correntes rígidas dos fechamentos são inferiores aos calculados para as correntes rígidas da coberturas, mantemos o perfil UEnrij. 50X25X10X2,00 A36

# Dimensionamento da barra de travamento das terças de cobertura dos módulos frontal e posterior

Compressão atuante:

V90(Cpi +0,70):1,40 x 12,63 + 8,91 = 26,6 kN

# Dimensionamento da Estrutura Principal

Carregamentos por hipótese:

ELU

Hipótese 1: CP+SC+V180(CPI -0,72)

1,35CP+1,50SC+0,60 x 1,40 x V180(CPI -0,72)

Para cobertura:

[1,35(0,12 + 0,20 + 0,15 + 0,10)+1,50x0,25+0,60 x 1,40 x 0,17] x 6 = 7,72 kN/m

Para colunas:

0,60 x 1,40 x 0,17 x 6 = 0,86 kN/m

Hipótese 2: CP+ V180(CPI -0,72)+SC+

1,35CP+1,40 x V180(CPI -0,72)+1,50 x 0,80 x SC =

Para cobertura:

[1,35(0,12 + 0,20 + 0,15 + 0,10)+1,40x0,17+0,80 x 1,50 x 0,25] x 6 = 7,84 kN/m

Para colunas:

1,40 x 0,17 x 6 = 1,43 kN/m

Hipótese 3: CP+V0(CPI +0,55)

CP+1,40 x V0(CPI +0,55)

Para cobertura: (Não inclui Painéis fotovoltaicos e Sistema de Combate a incêndios)

[ (0,12 + 0,20) - 1,40 x 0,47] x 6 = -2,03 kN/m

Para colunas:

1,40 x 0,47 x 6 = -3,95 kN/m

Hipótese 4: CP+V90(CPI +0,70)

CP+1,40 x V90(CPI +0,70)

Para cobertura: (Não inclui Painéis fotovoltaicos e Sistema de Combate a incêndios)

Água Direita: [ (0,12 + 0,20) - 1,40 x 0,56] x 6 = -2,78 kN/m

Água Esquerda: [ (0,12 + 0,20) - 1,40 x 0,38] x 6 = -1,27 kN/m

Parede direita: 0 kN/m

Parede Esquerda: -1,40 x 0,42 x 6 = -3,53 kN/m

Hipótese 5: CP+V270(CPI -0,58)

CP+1,40 x V270(CPI -0,58)

Para cobertura: (Não inclui Painéis fotovoltaicos e Sistema de Combate a incêndios)

Água Direita: [ (0,12 + 0,20) - 1,40 x 0,06] x 6 = +1,42 kN/m

Água Esquerda: [ (0,12 + 0,20) - 1,40 x 0,11] x 6 = 1,00 kN/m

Parede direita: -1,40 x 0,03 x 6 = -0,25 kN/m

Parede Esquerda: -1,40 x 0,45 x 6 = +3,78 kN/m

ELS (CFS)

Hipótese 1: CP+SC+V180(CPI -0,72)

CP+0,70SC+0x V180(CPI -0,72)

Para cobertura:

[(0,12 + 0,20 + 0,15 + 0,10)+0,70x0,25+0 x 0,17] x 6 = 4,47 kN/m

Para colunas:

0 x 0,17 x 6 = 0 kN/m

Hipótese 2: CP+ V180(CPI -0,72)+SC

CP+0,30 V180(CPI -0,72)+0,6xSC

Para cobertura:

[(0,12 + 0,20 + 0,15 + 0,10)+0,30x0,17+0,60 x 0,25] x 6 = 4,62 kN/m

Para colunas:

0,30 x 0,17 x 6 = 0,30 kN/m

Hipótese 3: CP+ V0(CPI +0,55)

CP+0,30 V0(CPI +0,55)

Para cobertura:

[(0,12 + 0,20)-0,30x0,47] x 6 = 1,07 kN/m

Para colunas:

0,30 x 0,47 x 6 = -0,85 kN/m

Hipótese 4: CP+ V90(CPI +0,70)

CP+0,30 V90(CPI +0,70)

Para cobertura:

Água Direita: [(0,12 + 0,20)-0,30x0,56] x 6 = 0,912 kN/m

Água Esquerda: [(0,12 + 0,20)-0,30x0,38] x 6 = 1,24 kN/m

Parede direita: 0 kN/m

Parede esquerda: -0,30x0,42 x 6 = -0,76 kN/m

Hipótese 5: CP+ V270(CPI -0,58)

CP+0,30 V270(CPI -0,58)

Para cobertura:

Água Direita: [(0,12 + 0,20)-0,30x0,06] x 6 = 1,81 kN/m

Água Esquerda: [(0,12 + 0,20)-0,30x0,11] x 6 = 1,72 kN/m

Parede direita: -0,30x0,03 x 6 = -0,05 kN/m

Parede esquerda: -0,30x0,45 x 6 = +0,81kN/m

# Verificações ELU – Pórticos  Principais

Hipótese 1:

Viga Trecho Interno

Viga do Trecho Externo

Pilares

Hipótese 2:

Vigas Trecho interno

Viga Trecho Externo

Pilares:

Hipótese 3:

Viga Interna:

Viga Trecho Externo

Pilares:

Hipótese 4

Viga Trecho Central:

Viga Trecho Externo:

Pilares:

Hipótese 5:

Vigas Trecho central:

Viga trecho externo

Pilares:

# Verificações ELS – Pórticos  Principais

Figura 4:Hipótese 2 - Flecha Limite = L/250  = 110mm >103,2 OK! (93,8%)

Figura 5: Hipótese 3 - Deslocamento Limite = H/300 = 25mm > 9,93 OK (39,7%)

# Dimensionamento da base das colunas principais

# Dimensionamento da base das colunas de oitão

# Dimensionamento da calha de drenagem de águas pluviais

V0 (Cpi +0,55) = 1,40 x [-0,80] x 1,30 x 0,32 = 0,47 kN/m²

Msd=0,47 . 1,04 . 40²2=391 kN.cm

σsd<Fy1,10→M.yI=fy1,10→391.2,4013,40=70kNcm2>181,1=16,36 Não OK!

Determinação do máximo balanço admissível

W = I/y = 13,40 / 2,40 = 5,58 cm³

Mrd=W.Fy1,10→5,58 . 181,10=91,3 kN.cm

91,3=0,47 . 1,04 . L²2→L= 91,3 . 20,47 . 1,04=19,32cm

Deixaremos a telha com balanço de 190mm

Cálculo da área de calha conforme Bellei (Edifícios industriais em Aço – 6ª ed. P.250)

Acalha = 2. Atelhado

Considerando um tubo de descida a cada 12m, a área drenada pela calha é:

Atelhado = 12 x 13,5 = 162m²

Acalha = 2 x 162 = 324cm²<  642cm²

Determinação do diâmetro do tuno de descida

Atubo = Atelhado

π.D²4=162→D=4 . 162π=14,36cm~150mm